#最终审查报告##金桥煤矿2026年6月份配风计划审查—

| ###一、审查概况 | 项目 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年（具体日期以系统时间为准） |
| 文件名称 | 矿井2026年6月份风量分配方案 |
| 煤矿名称 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司（金桥煤矿） |
| 计划执行月份 | 2026年6月 |
| 编制日期 | 2026年5月31日 |
| 编制部门 | 通风部 |
| 审查结论 | ❌不合格 —存在4项红线问题，须退回修改后重新报审 |

| ###二、形式审查结果摘要 | 审查项 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 版本审查 | ⚠️待确认 | 审查环境未提供当前日期，无法判断是否为当月最新版本 |
| 签字审查 | ❌违规 | 缺少通风副总签字栏、编制人独立签字栏；审批表中仅有”总工程师”和”通风部杨建强”两栏 |
| 编制时间 | ✅合规 | 编制日期5月31日，在执行月（6月）前一个月内 |
| 计算过程完整性 | ⚠️部分缺失 | 8处用风地点中7处有完整计算，1处（一采区2#联巷配电硐室）仅有结果无代入过程 |
| 语病逻辑问题 | ❌7处问题 | 含3处实质性数据矛盾、4处编号/格式问题 |

语病逻辑问题明细：

| 序号 | 类别 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性 | 5103综采面最大风量验算中，公式系数60×4=240，但代入时误写为40，导致验算结果偏差 |
| 2 | 实质性 | 两个掘进面瓦斯计算中”q掘=0.08”与”取0.2m³/min”前后矛盾 |
| 3 | 实质性 | 掘进面风机前计算值得590 m³/min，但结论误写为”取820/min”，三者（590/820/195）缺乏一致性 |
| 4 | 格式 | 章节编号跳跃（2.1→2.2→3.3），缺少2.3、3.1、3.2节 |
| 5 | 格式 | “Q备”变量名误用于非备用工作面计算 |
| 6 | 格式 | 二氧化碳公式中”q果”疑为”qCO₂”识别错误或笔误 |
| 7 | 格式 | 集运输巷断面参数注释编号”11”与正文不对应 |

| ###三、数据一致性审查结果摘要 | 审查维度 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ⏳无法判定 | 外部采掘计划数据未接入，无法交叉比对 |
| 瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌不一致 | 5103面CO₂偏差38.1%；掘进面名称与鉴定报告完全不符 |
| 工作面参数一致性 | ✅一致 | 5103面所有参数与作业规程吻合（偏差≤5%） |
| 风速与温度匹配 | ✅合理 | 所有测点温度均<20℃，K温=1.0正确；实际配风偏保守 |

数据一致性关键发现：

- 5103综采面CO₂数据严重偏差：配风计划取绝对CO₂涌出量0.39 m³/min，2024年瓦斯鉴定报告为0.63 m³/min，偏差38.1%（超30%阈值）。以鉴定报告重新计算：Q=67×0.63×1.5=63.3 m³/min，虽不影响最终取值（仍小于气象条件计算的980），但数据引用存在明显偏差。

- 掘进面瓦斯鉴定数据不匹配：2024年鉴定报告中的掘进面为「二采区运输巷」和「二采区回风巷」，当前配风计划为「一采区北部集中回风巷」和「一采区北部集中运输巷」，采区名称完全不同，无法交叉校验。

| ###四、计算核验结果摘要 | 用风地点 | 类型 | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 980 | 979.44 | 0.06% | ✅一致 |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 590 | 590 | 0% | ✅一致 |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 590 | 590 | 0% | ✅一致 |
| 中央变电所 | 硐室 | 120 | 119.93 | 0.06% | ✅一致 |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 100 | 无法计算 | — | ⚠️缺数据 |
| 一采区1#联络巷(西) | 其他 | 90 | 76.50 | 17.6% | ❌不符 |
| 联络巷 | 其他 | 100 | 90.00 | 11.1% | ❌不符 |
| 一采区1#联络巷(东) | 其他 | 90 | 73.80 | 22.0% | ❌不符 |

核心发现：三条”其他巷道”均存在算术错误——公式Q=60×S×0.15列式正确，但计算结果全部错误：

| 巷道 | 断面积 S (m²) | 配风计划结果 | 正确结果 | 建议取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一采区1#联络巷(西) | 8.5 | 90 | 76.5 | 80 |
| 联络巷 | 10.0 | 100 | 90.0 | 90 |
| 一采区1#联络巷(东) | 8.2 | 90 | 73.8 | 75 |
| 小计 | — | 280 | 240.3 | 245 |

修正后矿井总需风量：3192 →3144 m³/min（减少约1.5%）。

###五、违规项汇总#### 🔴红线问题（必须修正，不得遗留）

| 编号 | 问题类别 | 问题描述 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红线-1 | 签字审批缺失 | 缺少通风副总工程师签字栏，审批表仅有总工程师和通风部杨建强两个签字栏，不符合”编制人→通风科长→通风副总→总工程师”四类签字要求 | 形式审查 |
| 红线-2 | 签字审批缺失 | 缺少编制人独立签字栏，编制人未单独列明，无法追溯编制责任 | 形式审查 |
| 红线-3 | 计算错误 | 三条其他巷道风速计算存在算术错误：一采区1#联络巷(西)90→76.5、联络巷100→90、一采区1#联络巷(东)90→73.8，偏差分别达17.6%、11.1%、22.0% | 计算核验 |
| 红线-4 | 数据严重偏差 | 5103综采面CO₂涌出量取值偏差38.1%：配风计划取0.39 m³/min，2024年鉴定报告为0.63 m³/min，数据来源存疑 | 数据一致性 |

#### 🟡一般问题（建议修正）

| 编号 | 问题类别 | 问题描述 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般-1 | 计算系数 | 两个掘进面瓦斯计算使用系数125而非标准100（Q=125×q×K），偏大25% | 计算核验 |
| 一般-2 | 数据矛盾 | 掘进面瓦斯涌出量”q掘=0.08”与”取0.2 m³/min”前后矛盾 | 形式审查 |
| 一般-3 | 数据矛盾 | 掘进面风机前风量计算得590，结论误写为”取820/min”，三者不一致 | 形式审查 |
| 一般-4 | 计算过程缺失 | 一采区2#联巷配电硐室仅有结果100 m³/min，无详细计算公式和参数代入 | 形式审查 |
| 一般-5 | 验算偏差 | 5103面最大风量验算公式系数60→40代入错误，验算结果偏差约3.2% | 形式审查 |
| 一般-6 | 名称不匹配 | 瓦斯鉴定报告（2024年）掘进面为”二采区”，配风计划为”一采区”，采区名称完全不同 | 数据一致性 |
| 一般-7 | 编号混乱 | 章节编号跳跃（2.1→2.2→3.3），缺少2.3、3.1、3.2节 | 形式审查 |
| 一般-8 | 变量命名 | “Q备”变量名误用于非备用面（5103综采面） | 形式审查 |
| 一般-9 | OCR/笔误 | CO₂公式中”q果”疑为”qCO₂” | 形式审查 |
| 一般-10 | 注释错漏 | 集运输巷断面参数注释编号与正文不对应 | 形式审查 |
| 一般-11 | 数据缺失 | 一采区2#联巷配电硐室未提供断面积，无法精确核验 | 计算核验 |
| 一般-12 | 完整性 | 外部采掘计划数据未接入，用风地点完整性无法交叉验证 | 数据一致性 |

###六、修改建议####第一优先级（红线问题，必须整改）

- 完善审批签字表：按”编制人 →通风科长 →通风副总 →总工程师”四级审批结构重新设计签字表，补充通风副总工程师签字栏和编制人独立签字栏，确保各层级审批责任清晰可追溯。

- 修正三条其他巷道风量计算： -一采区1#联络巷(西)：Q=60×8.5×0.15=76.5 m³/min，建议取整为80 m³/min； -联络巷：Q=60×10.0×0.15=90 m³/min； -一采区1#联络巷(东)：Q=60×8.2×0.15=73.8 m³/min，建议取整为75 m³/min； -同步更新矿井总需风量：由3192 m³/min调整为约3144 m³/min。

- 核实5103综采面CO₂数据来源：明确CO₂绝对涌出量取值依据，如以2024年鉴定报告为准则修改为0.63 m³/min；如有更新的鉴定数据，请附鉴定报告并注明数据来源与鉴定日期。

####第二优先级（一般问题，建议修正）

- 统一掘进面瓦斯计算系数：将两个掘进面的瓦斯计算公式由Q=125×q×K修正为 Q=100×q×K（按《煤矿安全规程》瓦斯浓度不超过1.0%标准），相应将瓦斯分项计算结果由42.5修正为34.0 m³/min。

- 修正掘进面瓦斯涌出量描述矛盾：统一正文与注释中的瓦斯涌出量数值（0.08与0.2之间的矛盾），明确取0.2 m³/min的依据。

- 修正掘进面结论中的笔误：将”取Qcf=820/min”改为590 m³/min，与计算值保持一致。

- 修正5103面最大风量验算：将公式系数由错误代入的40修正为60×4=240，验算结果修正为约4241 m³/min。

- 补充一采区2#联巷配电硐室：提供硐室断面积，补充完整计算公式和参数代入过程。

- 修正章节编号：补充缺失章节或调整编号为连续（如2.1→2.2→2.3→2.4…）。

- 修正变量命名：将5103综采面计算中的”Q备”统一改为“Q采”或“Q综采”。

- 核实掘进面瓦斯鉴定数据：获取与当前采区（一采区）对应的瓦斯鉴定数据；若无同期数据，应在配风计划中说明取0.2 m³/min的保守取值依据。

- 修正CO₂公式笔误：将”q果”修正为“qCO₂”。

- 修正集运输巷注释编号：将注释编号与正文对应，消除从集中回风巷段落复制后未修改的痕迹。

####第三优先级（流程建议）

- 适当提前编制时间：当前编制日期为执行月前最后一天（5月31日），建议后续提前至月中（如每月15-20日）完成编制，为审批和修订预留充足时间。

- 补全采掘计划对接：建议将外部采掘计划数据接入审查系统，确保后续能用风地点完整性的自动交叉验证。

###审查结论本配风计划存在 4项红线问题：审批签字不完整（缺通风副总和编制人）、三条其他巷道算术计算错误、5103综采面CO₂数据严重偏差。另有12项一般问题需修正。审查结论为不合格，建议退回通风部修改完善后重新报审。