##最终审查报告—

| ###一、审查概况 | 项目 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年6月（具体日期以签批为准） |
| 文件名称 | 《合阳县金桥煤炭有限责任公司矿井2026年6月份风量分配方案》 |
| 审查结论 | 不予通过，退回整改后重新报审 |

结论说明：本次审查由形式审查、数据一致性审查、计算核验三组子智能体并行执行，共发现红线问题5项、一般问题若干。采煤面和掘进面的主体计算框架正确，但其他巷道风速计算全部存在算术错误，且5103综采面CO₂涌出量取值严重偏低（偏低38.1%），掘进面数据与鉴定报告存在面名不匹配等重大差异。同时签字完整性不达标，文件自身存在公式笔误和前后矛盾。上述问题直接涉及通风安全核验的可靠性和审批规范性，不具备签批条件。

###二、形式审查结果摘要审查维度：签字完整性、语病逻辑、格式规范性等5个维度。

| 审查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 签字完整性 | 不通过 —缺少3个必需签字人 |
| 语病与逻辑 | 不通过 —发现9处问题，含公式笔误、计算错误、前后矛盾等 |
| 格式规范性 | 基本符合要求 |

突出问题： -必需签字人缺位3人，审批链条不完整； -文中存在公式笔误及计算性文本错误，降低文件可信度； -多处表述前后矛盾，影响方案执行的一致性。

###三、数据一致性审查结果摘要审查维度：工作面参数、风速温度匹配、用风地点完整性、瓦斯与CO₂数据一致性共4个维度。

| 审查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 工作面参数 | 通过 |
| 风速温度匹配 | 通过 |
| 用风地点完整性 | 无法判定（外部数据缺失） |
| 瓦斯与CO₂数据一致性 | 不通过 —存在2项需关注的问题 |

突出问题：

- 5103综采面CO₂涌出量取值偏低38.1%：配风计划中该面CO₂涌出量取值明显低于合理范围，影响风量核算基准的准确性，存在瓦斯管理的潜在风险。

- 掘进面数据与鉴定报告差异极大且面名不匹配：掘进工作面名称与瓦斯鉴定报告中的面名无法对应，且相关参数存在显著偏差，数据来源存疑。

###四、计算核验结果摘要核验范围：采煤工作面、掘进工作面、其他巷道风量分配及风速验算。

| 审查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 采煤面风量计算 | 通过（主体计算正确） |
| 掘进面风量计算 | 通过（主体计算正确） |
| 其他巷道风速计算 | 不通过 —3条巷道风速计算全部存在算术错误 |

突出问题：

-三条其他巷道的风速计算结果均存在错误，配风计划值偏大约11%~22%。该错误属于算术性差错，直接影响巷道实际配风的准确性和风速合规判定，须逐条修正后重新验算。

###五、违规项汇总#### （一）红线问题（5项）

| 序号 | 问题来源 | 问题描述 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式审查 | 缺少3个必需签字人，审批链条不完整 | 红线 |
| 2 | 数据一致性 | 5103综采面CO₂涌出量取值偏低38.1%，风量核算基准失准 | 红线 |
| 3 | 数据一致性 | 掘进面数据与鉴定报告差异极大，面名不匹配，数据来源存疑 | 红线 |
| 4 | 计算核验 | 三条其他巷道风速计算全部存在算术错误（偏大11%~22%） | 红线 |
| 5 | 形式审查 | 文中存在公式笔误和前后矛盾 | 红线 |

#### （二）一般问题|序号 |问题来源 |问题描述 |

|——|———-|———-| |1 |形式审查 |多处语病及表述不规范（共9处问题中的非红线部分） | |2 |数据一致性 |用风地点完整性因外部数据缺失无法判定，建议补充比对 |

###六、修改建议1.补齐签字（针对红线问题1） -按照煤矿通风管理审批制度，补齐3名必需签字人的签字，确保审批链条完整有效。

2.核实并修正CO₂涌出量数据（针对红线问题2） -重新核查5103综采面CO₂涌出量取值依据，对照瓦斯等级鉴定报告或实测数据进行修正。当前取值偏低38.1%，修正后须重新核验该面风量是否满足稀释要求。

3.统一掘进面命名与数据来源（针对红线问题3） -将配风计划中的掘进面名称与瓦斯鉴定报告统一，确保一一对应。核实掘进面相关参数（瓦斯涌出量、CO₂涌出量等）的数据来源，采用鉴定报告或最新实测数据为准。

4.逐条修正巷道风速计算（针对红线问题4） -对三条存在风速计算错误的巷道逐条重新计算，修正算术错误。修正后配风值应与计算结果一致，不得存在偏差。

5.修正公式笔误与逻辑矛盾（针对红线问题5） -逐处核对文中公式表述，修正笔误。对前后矛盾的内容进行统一，确保全文逻辑自洽。

6.完善一般性问题 -对9处语病及表述不规范之处进行文字润色；补充用风地点完整性的比对数据，确保所有用风地点均已纳入配风方案。

审查结论：本配风计划在数据可靠性、计算准确性和审批规范性三方面均存在红线问题，不予通过。请通风部门按照上述修改建议逐条整改，完成后重新提交审查。

报告生成时间：以系统时间为准 |审查依据：《煤矿安全规程》及相关通风技术规范