延安市禾草沟一号煤矿有限公司配风计划审查报告

一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 煤矿名称 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 |
| 计划月份 | 2026年6月 |
| 审查结论 | 需整改 — 配风计划已过期一个月（当前为2026年7月，计划仍为6月），且存在3条严重影响数据准确性的逻辑矛盾及若干数据一致性问题，需限期整改后重新报审。 |

二、形式审查结果

基本形式审查结果

### 1. 版本审查

- 配风计划标注月份：2026年6月

- 当前月份：2026年7月

- 判定：❌ 违规

- 说明：配风计划标题为"2026年6月份矿井风量分配计划"，当前系统时间为2026年7月16日，计划月份（6月）早于当前月份（7月），且文档中无任何修订说明，判定为违规——该计划已过期一个月，当前应使用7月份配风计划。

### 2. 签字审查

- 编制人：有（强明）

- 通风科长：有（冯松松）

- 通风副总：文档中未找到（审批表中无"通风副总"职务栏）

- 总工程师：有（自巧氏代）

- 提示：签字审查仅作提示，不纳入违规判定。最终以实际纸质签章文件为准。

- 说明：审批表中包含通风科、生产技术科、安全健康环保科、机电运输科、安全生产调度中心、安全副经理、生产副经理、机电副经理、总工程师共9个审批岗位，但缺少"通风副总"一栏。编制人和科长有签字记录。总工程师签字为"自巧氏代"（疑似代签），建议人工核实。

### 3. 编制时间审查

- 编制日期：2026年5月31日（计划编号：HCGYK-FPJH-TFK-2026-5-31；审批意见中通风科、生产技术科等科室审批日期为5.31）

- 计划执行月份：2026年6月

- 判定：✅ 合规

- 说明：编制/审批时间（5月31日）在计划执行月份（6月）的上一个月（5月），符合"配风计划应在执行前一个月编制完成"的要求。注：安全副经理、生产副经理、机电副经理、总工程师的审批日期为6月1日，已进入执行当月，但编制主体工作在5月完成，整体尚属合规。

### 4. 计算过程完整性

- 用风地点总数：20处（按计划表统计）

- 有完整计算过程：20处

- 缺失计算过程：0处

- 缺失验算：0处

- 判定：✅ 合规

- 说明：所有用风地点——采煤工作面（15208综采工作面）、掘进工作面（15219辅助运输顺槽、15204运输顺槽、15220辅助运输顺槽）、井下硐室（6个）、其他井巷（10个）——均具备完整的计算公式→参数代入→计算结果→风速/风机验算过程，计算过程完整。

### 5. 语病逻辑问题

- 发现问题总数：8条

- 严重问题：3条

- 一般问题：3条

- 轻微问题：2条

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | "回风23联巷 158m³/min；煤巷 60×0.25×10.5=157.5≈158m³/min"（四、其它井巷第10项） | 回风23联巷有完整风量计算（158m³/min），但在"2026年6月份矿井风量分配计划表"中完全缺失该条目，且汇总公式ΣQ其 = 195+147+180+165+191+143+158=1179也未将其计入，导致总风量少计158m³/min。 |
| 2 | 严重 | 计划表中"瓦斯抽放泵站 80" vs 硐室计算中"14联巷停用，需风量取80m³/min" | 同一用风地点名称前后不一致：计划表称"瓦斯抽放泵站"，硐室计算中称"14联巷"，且"14联巷"标注为"停用"。停用联巷与瓦斯抽放泵站是否为同一地点存疑，需人工确认。 |
| 3 | 严重 | 15204掘进工作面计算标题为"（二）15204 运输顺槽风量计算"，但内部结论为"经以上计算，15204 切眼工作面掘进工作面需要风量为300m³/min" | 工作面名称前后矛盾：标题为"运输顺槽"，结论为"切眼工作面"，两者是不同巷道，存在明显矛盾。 |
| 4 | 一般 | ΣQ5煤 = 699+179+400+380+350+607+1179=3794，其中400+380+350=1130为局扇处计划配风量，但15219/15204/15220风机安装处全风压计算值分别为515/580/492m³/min | 掘进配风量取值口径不一致：汇总时使用了计划表中的局扇计划配风量（400/380/350），而非计算得出的风机安装处全风压供风量（580/515/492）。若按全风压计算则总风量将显著增大，可能导致矿井总风量不足。 |
| 5 | 一般 | "3煤运输大巷根据实际测量瓦斯涌出量为0m³/min"（第3项）与"3煤运输大巷根据实际测量瓦斯涌出量为0m³/min"（第4项） | 明显笔误：第4项应为"3煤辅助运输大巷"，却写成了"3煤运输大巷"，属于复制粘贴后未修改。 |
| 6 | 一般 | 15220辅助运输顺槽验算："15×10.5≈105≤Q掘3≤60×4×10.5≈2520" | 验算中断面积取值与计算公式矛盾：风速计算时S掘max=17.98m²，验算时S掘却变为10.5m²，前后断面积不一致。 |
| 7 | 轻微 | "注氮泵站及与其相连巷道的安全通风量，按式计算: Q₀≥QN(CN+C₁-1)/(C₁-C₂)=13.3(97%+20.8%-1)/(20.8%-18.5%)≈103m³/min" | 公式中QN取13.3m³/min但文档未说明该值的来源（最大氮气泄漏量依据不明），建议补充数据来源。 |
| 8 | 轻微 | 计划编号"HCGYK-FPJH-TFK-2026-5-31"中的日期"2026-5-31"与计划标题"2026年6月份" | 编号日期格式与标题不一致：编号使用数字格式（2026-5-31），标题使用中文格式（2026年6月），非实质错误但格式不统一。 |

- 判定：❌ 存在问题（存在3条严重影响数据准确性的逻辑矛盾）

### 审查总结

| 审查维度 | 判定 |
| --- | --- |
| 版本审查 | ❌ 违规（计划为6月，当前为7月，已过期） |
| 签字审查 | ⚠️ 提示（缺少"通风副总"签字栏） |
| 编制时间审查 | ✅ 合规（5月31日编制，在6月执行前） |
| 计算过程完整性 | ✅ 合规（全部20处用风地点均有完整计算） |
| 语病逻辑审查 | ❌ 存在问题（8条问题，含3条严重） |

三、数据一致性审查结果

数据一致性审查结果

审查对象：延安市禾草沟一号煤矿有限公司 2026年6月份矿井风量分配计划（编号：HCGYK-FPJH-TFK-2026-5-31）

### 1. 用风地点完整性

- 采掘计划中工作面数量：无法获取（数据来源：query_mining_plan，尝试"延安市禾草沟一号煤矿有限公司""禾草沟一号""禾草沟"三种名称均返回空结果）

- 配风计划中列出用风地点数量：共计22个地点（5煤17个，3煤3个，另加矿井通风系数合计行）

- 缺漏工作面：无法判定

- 多余工作面：无法判定

- 判定：❓ 无数据 — 采掘计划查询3次均未返回数据（系统提示"未找到"），无法完成用风地点完整性交叉校验。建议人工核实2026年6月份采掘计划中各工作面是否在配风计划中均已列出。

数据来源：query_mining_plan（3次查询均返回空）

### 2. 瓦斯与二氧化碳数据一致性

数据来源A：2024年度瓦斯等级鉴定报告（鉴定单位：西安科技大学，鉴定日期：2024年7月，报告日期：2024-08-01） （注：2026年、2025年度鉴定报告均未找到，已回退至2024年度）

数据来源B：2026年6月测风报表（report ID: 29, reportDate: 2026-06-20），回风顺槽/工作面测点反算

#### 2.1 15208综采工作面

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告值(2024) | 偏差 | 测风报表反算值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 CH₄ | 2.33 m³/min | 2.33（maxAbsGas） | 0% ✅ | 1.10～1.91 m³/min | 18%~53% |
| 绝对CO₂涌出量 | 1.03 m³/min | 1.03（maxAbsCo2） | 0% ✅ | 0.41～1.06 m³/min | 2%~60% |

- 鉴定报告匹配工作面：15208运输顺槽(15210工作面回风)，配风计划引用的2.33和1.03与鉴定报告最大值完全一致。

- 测风报表反算使用"15208回风联巷"（风量685 m³/min, CH₄ 0.16%, CO₂ 0.06%）和"15206运顺(15208回风)"（风量1061 m³/min, CH₄ 0.18%, CO₂ 0.10%）两个回风测点。反算值显著低于设计值，属正常现象——配风计划采用鉴定报告最大值用于安全设计，实测浓度反映日常运行状态。

#### 2.2 15219辅助运输顺槽（停掘）

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告值(2024) | 偏差 | 测风报表反算值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 CH₄ | 0.27 m³/min | 0.27（maxAbsGas） | 0% ✅ | 0.13～0.21 m³/min | 22%~52% |
| 绝对CO₂涌出量 | 0.25 m³/min | 0.25（maxAbsCo2） | 0% ✅ | 0.20～0.21 m³/min | 16%~20% |

- 鉴定报告匹配工作面：15219辅助运输顺槽掘进工作面，数据完全一致。

- 测风报表使用"15219辅助运输顺槽工作面(停留)"和"巷口"测点反算。

#### 2.3 15204运输顺槽

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告值(2024) | 偏差 | 测风报表反算值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 CH₄ | 0.28 m³/min | 无直接匹配 | — | 0.14 m³/min | 100% |
| 绝对CO₂涌出量 | 0.21 m³/min | 无直接匹配 | — | 0.14 m³/min | 50% |

- ⚠️ 无直接匹配：鉴定报告无"15204运输顺槽"条目。配风计划中CH₄=0.28标注为"参照15204掘进工作面回风流中平均瓦斯的绝对涌出量"，但鉴定报告中最接近的掘进面为15206运输顺槽（avgAbsGas=0.45, maxAbsGas=0.50），数值不匹配。

- 测风报表反算使用"15204切割工作面"测点（风量340 m³/min, CH₄ 0.04%, CO₂ 0.04%）。

#### 2.4 15220辅助运输顺槽

| 指标 | 配风计划值 | 鉴定报告值(2024) | 偏差 | 测风报表反算值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 CH₄ | 0.28 m³/min | 无直接匹配 | — | 0.19 m³/min | 47% |
| 绝对CO₂涌出量 | 0.21 m³/min | 无直接匹配 | — | 0.13 m³/min | 62% |

- ⚠️ 无直接匹配：配风计划中CH₄=0.28标注为"参照15206掘进工作面回风流中平均瓦斯的绝对涌出量"，鉴定报告15206条目avgAbsGas=0.45，与配风计划0.28偏差约38%。

- 测风报表反算使用"15220辅助运输顺槽反覆院巷口"测点（风量315 m³/min, CH₄ 0.06%, CO₂ 0.04%）。

#### 综合判定

| 类别 | 数量 |
| --- | --- |
| ✅ 鉴定报告一致（偏差≤10%） | 4项（15208 CH₄/CO₂, 15219 CH₄/CO₂） |
| ⚠️ 有偏差（10%~30%） | 1项（15219 CO₂ vs 测风反算） |
| ❌ 不一致（>30%） | 多数测风反算项（设计max vs 运行avg） |
| ❓ 无鉴定报告匹配 | 2个工作面（15204、15220） |

综合判定：⚠️ 有偏差 — 与鉴定报告对比，已有条目的瓦斯/CO₂数据完全一致；但15204和15220两个掘进工作面在鉴定报告中无直接匹配，配风计划引用的数值（0.28/0.21）与鉴定报告15206条目（0.45/0.25）存在约38%偏差。

数据来源A：2024年度瓦斯等级鉴定报告（查询年份：2024；已回退：2026年、2025年均无数据） 数据来源B：2026-06测风报表回风顺槽反算

### 3. 工作面参数一致性

数据来源：query_face_procedure（仅返回1条记录：15220辅助运输顺槽）

#### 3.1 15220辅助运输顺槽

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巷道净断面积（验算用） | 10.5 m² | 10.5 m²（avgSectionArea） | 0% ✅ |
| 最大净断面积（需风量计算用） | 17.98 m² | — | ⚠️ 见说明 |
| 最大控顶距 | — | 2.5 m | — |
| 最小控顶距 | — | 0.3 m | — |

- ⚠️ 内部不一致：配风计划在需风量计算中使用S掘max=17.98 m²，在风速验算中使用S掘=10.5 m²。作业规程中avgSectionArea=10.5与验算值一致，但17.98远超规程值，疑似取用了不同断面或包含联络巷等扩大断面。

- 15220为掘进工作面，规程中maxControlDistance=2.5m、minControlDistance=0.3m、avgSectionArea=10.5m²。

#### 3.2 15208综采工作面

- 无作业规程数据：query_face_procedure未返回15208工作面的作业规程记录。

- ⚠️ 配风计划内部参数不一致：需风量计算使用最大控顶距4.935m、最小控顶距4.335m、采高1.8m；风速验算使用lmax=4.435m、lmin=3.853m、h=2.1m。两组参数差异显著（控顶距差约11%，采高差约17%），疑似引用了不同数据源或存在OCR识别错误。

#### 3.3 15219辅助运输顺槽、15204运输顺槽

- 无作业规程数据：query_face_procedure未返回这两个工作面的记录。

#### 综合判定

| 类别 | 数量 |
| --- | --- |
| ✅ 一致 | 1项（15220净断面积10.5） |
| ⚠️ 内部不一致 | 2处（15208控顶距/采高两组参数、15220最大净断面积） |
| ❓ 无作业规程数据 | 3个工作面 |

综合判定：⚠️ 有偏差 — 除15220净断面积一致外，其余工作面均缺乏作业规程数据，且15208存在明显的内部参数不一致。

数据来源：query_face_procedure（仅返回15220辅助运输顺槽1条记录）

### 4. 风速与温度匹配

数据来源：2026年6月测风报表（report ID: 29, reportDate: 2026-06-20）

| 用风地点 | 实测温度 | 配风计划温度假设 | 计划系数 | 推荐系数范围 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15208综采工作面辅运进风 | 17°C | <20°C | V=1.0m/s | 1.0m/s | ✅ 合理 |
| 15208综采工作面运顺进风 | 17°C | <20°C | V=1.0m/s | 1.0m/s | ✅ 合理 |
| 15219辅助运输顺槽 | 18°C | <20°C | K温=1.0 | 1.0 | ✅ 合理 |
| 15204运输顺槽 | 17°C | <20°C | K温=1.0 | 1.0 | ✅ 合理 |
| 15220辅助运输顺槽 | 17°C | <20°C | K温=1.0 | 1.0 | ✅ 合理 |
| 采区变电所 | 19°C | — | — | — | ✅ 温度<30°C |
| 中央变电所（3煤变电所） | 18°C | — | — | — | ✅ 温度<30°C |
| 充电硐室 | 17°C | — | — | — | ✅ 温度<30°C |

综合判定：✅ 合理 — 所有用风地点实测温度均低于20°C（14~19°C范围），配风计划统一采用温度系数K温=1.0（风速1.0m/s），与《煤矿安全规程》及矿井风量计算方法完全一致。机电硐室最高温度19°C，远低于30°C上限。

数据来源：2026-06测风报表（共含50+测点温度数据）

### 总体审查结论

| 审查维度 | 判定 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ❓ 无数据 | 采掘计划查询失败，无法完成交叉校验 |
| 瓦斯与CO₂数据一致性 | ⚠️ 有偏差 | 15204/15220无鉴定报告匹配；引用值与15206条目偏差38% |
| 工作面参数一致性 | ⚠️ 有偏差 | 15208内部参数矛盾；多数工作面缺作业规程数据 |
| 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 全部温度系数选择正确 |

重点建议：

- 15208综采工作面的控顶距和采高在需风量计算与风速验算中使用了不同数值（4.935→4.435, 1.8→2.1），请核实并统一。

- 15204和15220掘进工作面的瓦斯/CO₂涌出量引用值（0.28/0.21）与2024年鉴定报告中15206掘进面数据（0.45/0.25）存在偏差，建议注明引用依据或使用鉴定报告核定值。

- 建议补充2025或2026年度瓦斯等级鉴定报告，当前使用的是2024年度报告，时效性需关注。以上为完整的审查报告。四个维度中，"风速与温度匹配"完全合理，"瓦斯与CO₂数据一致性"和"工作面参数一致性"存在需关注的问题，而"用风地点完整性"因采掘计划数据未获取到而无法完成交叉校验。

四、计算核验结果

现在开始调用计算工具逐项核验。先并行处理采煤工作面与三个掘进工作面的核心计算：继续调用硐室和其他巷道的计算工具：继续计算剩余其他巷道：---

延安市禾草沟一号煤矿 2026年6月份矿井风量分配计划 —— 计算核验报告

一、15208 综采工作面

### 用风地点: 15208 综采工作面（采煤工作面）

文档参数汇总：

| 参数 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 2.33 m³/min | 2024年瓦斯等级鉴定 |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_CH4 | 3.0 | 由 0.3%/0.1% 计算 |
| 平均绝对CO₂涌出量 q_co2 | 1.03 m³/min | 2024年瓦斯等级鉴定 |
| CO₂不均衡系数 K_CO2 | 2.0 | 由 0.08%/0.04% 计算 |
| 同时工作最多人数 N | 30人 | 文档 |
| 进风温度对应风速 V | 1.0 m/s | <20°C |
| 最大控顶距 / 最小控顶距 | 4.935m / 4.335m | 文档 |
| 平均采高 | 1.8m | 文档 |
| 有效断面积 S | 8.343 m² | (4.935+4.335)×1.8/2 |
| 采高调整系数 K_采高 | 1.0 | 采高<2.0m |
| 面长调整系数 K_采面长 | 1.3 | 面长198m |

各方法计算结果对比：

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 文档计算值 | 工具核验值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按温度/风速 | Q = 60×70%×1.0×8.343×1.0×1.3 | 455.52 | — | — | 文档采用企业标准公式，非标准方法 |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×2.33×3.0 | 699 | 699.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×1.03×2.0 | 138 | 138.02 | 0% | ✅ 一致 |
| 按预裂后CO₂ | Q = 67×0.19×1.5 | 19 | 19.10 | — | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4×30 | 120 | 120.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 最终取值（取最大） | 按瓦斯涌出量 | 699 m³/min | 699.00 m³/min | 0% | ✅ 一致 |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：Q ≥ 60×0.25×4.435×2.1×70% = 97.79 m³/min → 699 ≥ 97.79 ✅

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：Q ≤ 60×4.0×3.853×2.1×70% = 1359.34 m³/min → 699 ≤ 1359.34 ✅

- 验算结果：通过

15208 运输顺槽（副进风）按最低风速验算：

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 文档值 | 工具核验值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60×0.25×11.9 | 179 | 178.50 | 0.28% | ✅ 一致 |

审查意见：

- ⚠️ K_CH4 = 3.0 异常偏高：标准采煤工作面瓦斯涌出不均衡系数范围为 1.2~1.6，该文档通过瓦斯浓度比值（0.3%/0.1%）计算得到 3.0，远超正常范围。建议复核该系数是否合理，或检查上月瓦斯监测数据是否存在异常波动。

- 温度法采用企业标准公式（含70%有效断面系数、采高及面长调整系数），属于企业特定计算方法，最终值未影响结果（最大值由瓦斯法决定），可接受。

- 15208辅助运输顺槽需风量 699 m³/min、运输顺槽需风量 179 m³/min，计算正确。

二、15219 辅助运输顺槽（停掘）

### 用风地点: 15219 辅助运输顺槽（掘进工作面，停掘）

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 文档计算值 | 工具核验值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×0.27×2.0 | 54 | 54.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×0.25×2.0 | 33.5 | 33.50 | 0% | ✅ 一致 |
| 按风速/温度 | Q = 60×0.25×15.5×1.0 | 232.5 | 232.50 | 0% | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4×16 | 64 | 64.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 最终取值（取最大） | 按风速 | 233 m³/min | 232.50 m³/min | 0.22% | ✅ 一致 |

风速验算（断面积 15.5 m²）：

- 15×15.5 = 232.5 ≤ 233 ≤ 60×4×15.5 = 3720 → 通过 ✅

审查意见： 工作面需风量计算完全正确。K_CH4=2.0 在掘进面标准范围（1.8~2.0）内，合理。文档最终取值 233 m³/min 为四舍五入。

三、15204 运输顺槽

### 用风地点: 15204 运输顺槽（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 文档计算值 | 工具核验值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×0.28×1.79 | 50.12 | 50.12 | 0% | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×0.21×1.29 | 18.15 | 18.15 | 0% | ✅ 一致 |
| 按风速/温度 | Q = 60×0.25×19.98×1.0 | 300 | 299.70 | 0.10% | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4×16 | 64 | 64.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 最终取值（取最大） | 按风速 | 300 m³/min | 299.70 m³/min | 0.10% | ✅ 一致 |

风速验算（断面积 19.98 m²）：

- 15×19.98 = 299.7 ≤ 300 ≤ 60×4×19.98 = 4795.2 → 通过 ✅

审查意见： 计算正确。K_CH4=1.79 略低于标准范围下限 1.8，但为实测数据计算所得，可接受。

四、15220 辅助运输顺槽

### 用风地点: 15220 辅助运输顺槽（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式（带入数值） | 文档计算值 | 工具核验值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100×0.28×1.79 | 50.12 | 50.12 | 0% | ✅ 一致 |
| 按CO₂涌出量 | Q = 67×0.21×1.29 | 18.15 | 18.15 | 0% | ✅ 一致 |
| 按风速/温度 | Q = 60×0.25×17.98×1.0 | 270 | 269.70 | 0.11% | ✅ 一致 |
| 按人数 | Q = 4×16 | 64 | 64.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 最终取值（取最大） | 按风速 | 270 m³/min | 269.70 m³/min | 0.11% | ✅ 一致 |

风速验算（文档中验算使用了净断面积 10.5 m² 而非最大设计断面积 17.98 m²）：

- ⚠️ 文档验算公式中使用了 S=10.5 m²（净断面积），而非之前风速计算中使用的 17.98 m²（最大设计断面积），存在不一致。

- 若按 17.98 m²：15×17.98 = 269.7 ≤ 270 ≤ 60×4×17.98 = 4315.2 → 通过 ✅

审查意见： 计算正确，但风速验算中断面积取值不一致（风速计算用 17.98 m²，验算用 10.5 m²），建议统一。

五、井下硐室

### 硐室需风量核验

文档使用企业标准公式：Q = 3600 × ΣW × θ / (ρ × Cp × 60 × Δt)

| 硐室名称 | 总功率 kW | θ | ρ | Cp | Δt | 公式计算过程 | 文档值 | 手工核验值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3煤变电所 | 2260 | 0.02 | 1.29 | 1.006 | 10 | 3600×2260×0.02/(1.29×1.006×60×10) | 209 | 208.98 | 0.01% | ✅ 一致 |
| 采区变电所 | 2080 | 0.02 | 1.29 | 1.006 | 10 | 3600×2080×0.02/(1.29×1.006×60×10) | 192 | 192.34 | 0.18% | ✅ 一致 |
| 15202变电所 | 1430 | 0.02 | 1.29 | 1.006 | 10 | 3600×1430×0.02/(1.29×1.006×60×10) | 132 | 132.23 | 0.17% | ✅ 一致 |
| 14联巷 | 停用 | — | — | — | — | — | 80 | — | — | 经验取值 |
| 注氮泵站 | — | — | — | — | — | 安全通风量专用公式 | 103 | 103 | 0% | ✅ 一致 |
| 充电硐室 | — | — | — | — | — | ≥100 m³/min（规程最低） | 100 | 100 | 0% | ✅ 一致 |

硐室合计： 209+192+132+80+103+100 = 816 m³/min ✅

审查意见： 硐室计算均采用企业标准公式，算术计算正确。14联巷停用取值 80 m³/min 为经验值，注氮泵站采用安全氧浓度公式，充电硐室取规程最低值 100 m³/min，均合理。

六、其他巷道

### 其他巷道需风量核验（按最低风速 Q = 60×S×0.25）

| 巷道名称 | 断面积 S (m²) | 计算公式 | 文档值 | 工具核验值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南大巷 | 13.0 | 60×13.0×0.25 | 195 | 195.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 辅助23联巷 | 9.8 | 60×9.8×0.25 | 147 | 147.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 3煤运输大巷 | 12.6 | 60×12.6×0.25 | 189 | 189.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 3煤辅助运输大巷 | 14.0 | 60×14.0×0.25 | 210 | 210.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 15219辅运外段 | 12.0 | 60×12.0×0.25 | 180 | 180.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 15206运顺外段 | 11.0 | 60×11.0×0.25 | 165 | 165.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 15204运顺外段 | 12.7 | 60×12.7×0.25 | 191 | 190.50 | 0.26% | ✅ 一致 |
| 运输23联巷 | 9.5 | 60×9.5×0.25 | 143 | 142.50 | 0.35% | ✅ 一致 |
| 15220运顺外段 | 10.5 | 60×10.5×0.25 | 158 | 157.50 | 0.32% | ✅ 一致 |
| 回风23联巷 | 10.5 | 60×10.5×0.25 | 158 | 157.50 | 0.32% | ✅ 一致 |

审查意见： 所有其他巷道按最低风速 0.25 m/s 计算，公式正确，结果为四舍五入取整，偏差均在合理范围内。

⚠️ 注意： 回风23联巷（158 m³/min）在文档中有完整计算过程，但未被纳入 ΣQ其 求和（1179 m³/min），也未出现在最终分配计划表中。文档 ΣQ其 = 195+147+180+165+191+143+158 = 1179，若包含回风23联巷应为 1337。

此外，其他巷道的瓦斯涌出量验算（Q=100×q×K）均按 Q=100×风量×0.02%×2 计算，其结果（6~8 m³/min）远小于按风速计算结果，不影响最终取值，计算逻辑正确。

七、矿井总风量汇总核验

### 分项汇总

| 类别 | 组成 | 文档计算值 | 核验值 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣQ采（5煤） | 699+179 | 878 | 878 | ✅ |
| ΣQ掘（5煤局扇） | 400+380+350 | 1130 | 1130 | ✅ |
| ΣQ硐（5煤） | 192+132+80+100+103 | 607 | 607 | ✅ |
| ΣQ其他（5煤） | 195+147+180+165+191+143+158 | 1179 | 1179 | ✅ |
| ΣQ5煤 | 878+1130+607+1179 | 3794 | 3794 | ✅ |
| ΣQ3煤 | 189+209+210 | 608 | 608 | ✅ |
| Q矿（不含系数） | 3794+608 | 4402 | 4402 | ✅ |
| Q矿（含系数） | 4402×1.15 | 5062 | 5062.3 | ✅ 一致 |

按井下同时作业人数验算：Q = 4×200 = 800 m³/min，4402 >> 800，满足要求 ✅

审查意见： 矿井总风量汇总计算正确，通风系数 1.15 取值合理。

八、⚠️ 需关注的问题

### 1. 局部通风机安装处需风量与分配计划表不一致

| 掘进面 | 文档计算 Q掘全（风机安装处） | 分配计划表"需要风量" | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15219辅运 | 515 m³/min | 380 m³/min | -135 |
| 15204运顺 | 580 m³/min | 400 m³/min | -180 |
| 15220辅运 | 492 m³/min | 350 m³/min | -142 |

分配计划表中的值明显小于文档详细计算的 Q掘全（风机安装处全风压供风量），可能原因：表中填写的是风机实际工作风量（Q扇实）而非全风压供风量。建议确认并统一口径。

### 2. 15208 工作面 K_CH4 = 3.0 异常

标准采煤面瓦斯不均衡系数为 1.2~1.6，文档通过浓度比算出 3.0，远超正常范围。这导致瓦斯法需风量 699 m³/min 成为主导值。强烈建议复核该系数的基础数据。

### 3. 回风23联巷遗漏

回风23联巷有完整计算（158 m³/min）但未列入 ΣQ其 求和及最终分配表，需确认是否遗漏。

九、计算核验汇总表

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15208综采面（主进风） | 采煤面 | 按瓦斯 | Q=100×2.33×3.0=699.0 | 699 | 699.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 15208综采面（副进风） | 采煤面 | 按最低风速 | Q=60×0.25×11.9=178.5 | 179 | 178.50 | 0.28% | ✅ 一致 |
| 15219辅运（停掘） | 掘进面 | 按风速 | Q=60×0.25×15.5×1.0=232.5 | 233 | 232.50 | 0.22% | ✅ 一致 |
| 15204运顺 | 掘进面 | 按风速 | Q=60×0.25×19.98×1.0=299.7 | 300 | 299.70 | 0.10% | ✅ 一致 |
| 15220辅运 | 掘进面 | 按风速 | Q=60×0.25×17.98×1.0=269.7 | 270 | 269.70 | 0.11% | ✅ 一致 |
| 3煤变电所 | 硐室 | 按机电设备 | Q=3600×2260×0.02/(1.29×1.006×60×10) | 209 | 208.98 | 0.01% | ✅ 一致 |
| 采区变电所 | 硐室 | 按机电设备 | Q=3600×2080×0.02/(1.29×1.006×60×10) | 192 | 192.34 | 0.18% | ✅ 一致 |
| 15202变电所 | 硐室 | 按机电设备 | Q=3600×1430×0.02/(1.29×1.006×60×10) | 132 | 132.23 | 0.17% | ✅ 一致 |
| 南大巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×13.0×0.25=195.0 | 195 | 195.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 辅助23联巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×9.8×0.25=147.0 | 147 | 147.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 3煤运输大巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×12.6×0.25=189.0 | 189 | 189.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 3煤辅助运输大巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×14.0×0.25=210.0 | 210 | 210.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 15219辅运外段 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×12.0×0.25=180.0 | 180 | 180.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 15206运顺外段 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×11.0×0.25=165.0 | 165 | 165.00 | 0% | ✅ 一致 |
| 15204运顺外段 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×12.7×0.25=190.5 | 191 | 190.50 | 0.26% | ✅ 一致 |
| 运输23联巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×9.5×0.25=142.5 | 143 | 142.50 | 0.35% | ✅ 一致 |
| 15220运顺外段 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×10.5×0.25=157.5 | 158 | 157.50 | 0.32% | ✅ 一致 |
| 回风23联巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×10.5×0.25=157.5 | 158 | 157.50 | 0.32% | ✅ 一致 |
| 全矿井合计 |  |  |  | 4402 | 4401.85 | 0.003% | ✅ 一致 |

十、总体审查结论

| 审查项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 计算公式选用 | ✅ 正确，采用企业标准及《煤矿安全规程》规定公式 |
| 参数代入 | ✅ 正确，各参数来源可追溯 |
| 算术运算 | ✅ 正确，四舍五入差异均 < 1% |
| 风速验算 | ✅ 全部通过 |
| 最大值取值 | ✅ 正确 |
| 总风量汇总 | ✅ 正确，4402 m³/min → 5062 m³/min（含系数1.15） |

需整改/说明项：

- ⚠️ 15208 工作面 K_CH4=3.0 异常，建议复核

- ⚠️ 局扇安装处需风量与分配计划表不一致，建议统一

- ⚠️ 回风23联巷未纳入汇总表，建议确认

- ⚠️ 15220 验算中断面积取值不一致（17.98 vs 10.5）核验工作已全部完成。以上报告对配风计划中 18个用风地点（1个采煤面、3个掘进面、6个硐室、10条其他巷道，含15208双进风）逐一进行了计算核验。

核心结论：

- 所有计算公式和参数代入基本正确，各单项偏差均在 0.5% 以内

- 矿井总需风量 4402 m³/min（含通风系数后 5062 m³/min）计算无误

- 发现 4 项需关注的问题：K_CH4=3.0 异常偏高、局扇分配表与详细计算不一致、回风23联巷遗漏、15220验算断面不一致

五、违规项汇总

### 红线问题

- 版本过期违规（严重）—— 配风计划标注月份为2026年6月，当前系统时间为2026年7月16日，计划已过期一个月以上，文档中无任何修订说明或延期审批。涉及：整份配风计划。

- 回风23联巷有计算无计划（严重）—— 回风23联巷在"四、其它井巷"中有完整风量计算（158m³/min），但在"2026年6月份矿井风量分配计划表"中完全缺失该条目，且汇总公式ΣQ其 = 195+147+180+165+191+143+158=1179中实际只计入6项（不含回风23联巷），导致总风量少计158m³/min。涉及：回风23联巷。

- 瓦斯抽放泵站/14联巷名称不一致且状态存疑（严重）—— 风量分配计划表中使用"瓦斯抽放泵站 80"，硐室计算部分对应条目为"14联巷停用，需风量取80m³/min"。同一用风地点前后名称不统一，且"14联巷"标注为"停用"却仍在供风，"瓦斯抽放泵站"为在用硐室，两者是否为同一地点存疑，存在重大安全隐患。涉及：瓦斯抽放泵站（硐室）。

- 15204工作面名称前后矛盾（严重）—— 15204计算标题为"（二）15204运输顺槽风量计算"，但内部结论为"经以上计算，15204切眼工作面掘进工作面需要风量为300m³/min"。"运输顺槽"与"切眼工作面"是完全不同的巷道名称，存在明显矛盾，可能导致现场配风错误。涉及：15204运输顺槽/15204切眼工作面。

### 一般问题

- 掘进配风量取值口径不一致（一般）—— ΣQ5煤汇总时使用了计划表中的局扇计划配风量（15219→400、15204→380、15220→350），而非实际计算得出的风机安装处全风压供风量（15219→515、15204→580、15220→492），两者差异显著，若按全风压值计算，总风量将增加约457m³/min。涉及：15219辅助运输顺槽、15204运输顺槽、15220辅助运输顺槽。

- 15220风速验算中断面积取值不一致（一般）—— 需风量计算阶段使用S掘max=17.98m²，风速验算阶段使用S掘=10.5m²，前后断面积取值不统一，验算结果的置信度存疑。涉及：15220辅助运输顺槽。

- 15208综采工作面控顶距/采高参数不一致（一般）—— 需风量计算使用最大控顶距4.935m、最小控顶距4.335m、平均采高1.8m；风速验算使用lmax=4.435m、lmin=3.853m、采高h=2.1m。两组参数差异显著（控顶距偏差约11%、采高偏差约17%），疑似引用不同数据源。涉及：15208综采工作面。

- 15204/15220瓦斯涌出量数据源不明确（一般）—— 配风计划中15204运输顺槽CH₄=0.28m³/min、15220辅助运输顺槽CH₄=0.28m³/min，在2024年度瓦斯等级鉴定报告中均无直接匹配条目，与鉴定报告中最接近的15206掘进面数据（avgAbsGas=0.45）偏差约38%。涉及：15204运输顺槽、15220辅助运输顺槽。

- 局部通风机安装处需风量与分配表不一致（一般）—— 各掘进工作面局部通风机安装处的全风压计算值与计划表中风机计划配风量存在偏差，汇总时未使用计算值，可能导致掘进工作面风量实际供风不足。涉及：15219辅助运输顺槽、15204运输顺槽、15220辅助运输顺槽。

- 15208瓦斯涌出不均衡系数K_CH4=3.0异常偏高（一般）—— 15208采煤工作面K_CH4取3.0，系由瓦斯浓度比值0.3%/0.1%计算得出，远超标准范围（1.2~1.6），若无实测数据支撑可能导致配风过度浪费。涉及：15208综采工作面。

- 多处笔误与格式不统一（轻微）—— ①"3煤运输大巷"在第4项中应为"3煤辅助运输大巷"（复制粘贴后未修改）；②计划编号"HCGYK-FPJH-TFK-2026-5-31"中日期用数字格式，标题"2026年6月份"用中文格式，格式不统一。涉及：3煤辅助运输大巷、计划编号。

六、修改建议

- 针对版本过期——立即停止使用2026年6月配风计划，编制2026年7月份矿井风量分配计划，在封面标注计划编号与有效期，并完成审批签字流程后重新报审。

- 针对回风23联巷缺失——将回风23联巷（158m³/min）补充录入"2026年6月份矿井风量分配计划表"中对应类别（其它井巷），并同步更新总风量汇总计算ΣQ其及矿井总风量。

- 针对瓦斯抽放泵站/14联巷名称不一致——现场核实"14联巷"与"瓦斯抽放泵站"是否为同一用风地点：若是，统一名称为"瓦斯抽放泵站"，删除"停用"标注；若不是，将14联巷与瓦斯抽放泵站分为两个独立条目分别配风，并在说明中注明各自状态。

- 针对15204工作面名称矛盾——现场核实15204实际掘进位置，将标题、计算过程、结论中的工作面名称统一为正确的巷道名称（运输顺槽或切眼工作面），确保全文一致。

- 针对掘进配风量取值口径不一致——在汇总表中统一取值口径：若按局扇计划配风量取值，应在计算说明页中注明取值依据；若改用全风压供风量（515/580/492），应重新核算矿井总风量，确认通风能力是否满足要求。

- 针对15220断面积取值不一致——核实15220辅助运输顺槽各阶段真实断面积数据，在需风量计算和风速验算中统一断面积取值，确保计算逻辑前后一致。

- 针对15208参数不一致——核对15208综采工作面真实控顶距（最大/最小）与平均采高数据，确保需风量计算阶段与风速验算阶段引用同一组断面积参数，并注明数据来源。

- 针对15204/15220瓦斯数据源不明确——补充15204运输顺槽和15220辅助运输顺槽的瓦斯涌出量数据来源（建议引用2026年度瓦斯等级鉴定报告或最近3个月的实测最大值），并在配风计划中注明引用依据。

- 针对局扇风量与分配表不一致——逐项检查各掘进工作面局部通风机安装处全风压供风量计算值与计划表配风量，将偏差项修正一致，确保现场实际配风与计划表相符。

- 针对K_CH4=3.0异常偏高——复核15208综采工作面月度瓦斯监测数据，如确认存在异常波动则附实测数据支撑；如无异常，建议将K_CH4取值调整至标准范围（1.2~1.6）重新计算。

- 针对笔误与格式不统一——全文通查复制粘贴导致的名称笔误（如"3煤运输大巷"更正为"3煤辅助运输大巷"），统一计划编号中的日期格式与标题格式，建议编号采用"2026年6月"的中文格式以保持一致。审查报告的元信息部分已生成完毕，包含：

- 审查概况：结论为"需整改"，核心理由是版本过期+3条严重逻辑矛盾

- 违规项汇总：共4条红线问题（版本过期、回风23联巷缺失、瓦斯抽放泵站名称不一致、15204工作面名称矛盾）+ 7条一般问题

- 修改建议：11条具体可操作方案，每条均对应具体违规项