以下是根据3个子智能体审查结果汇总的最终审查报告：

最终审查报告

审查对象：合阳县金桥煤炭有限责任公司 — 矿井2026年6月份风量分配方案 编制单位：通风部 | 编制日期：2026年05月31日 审查日期：2026年7月13日

审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件名称 | 矿井2026年6月份风量分配方案 |
| 编制单位 | 通风部 |
| 编制日期 | 2026年05月31日 |
| 计划执行月份 | 2026年6月 |
| 用风地点总数 | 8个（1个采煤面、2个掘进面、2个硐室、3个其他巷道） |
| 审查维度 | 形式审查、数据一致性审查、计算核验审查 |

审查结论：❌ 不予通过，需退回修正后重新提交

该配风计划在三个审查维度中均发现了不同程度的问题，其中存在3项红线级别问题：

- 签字不完整（缺少编制人和通风副总签字）；

- 掘进面文本结论与计算过程数值严重矛盾（590 vs 820 m³/min）；

- 三条其他巷道需风量计算结果错误（偏差11%~22%）。

形式审查结果摘要

### 各维度判定

| 审查维度 | 判定 | 关键问题说明 |
| --- | --- | --- |
| 版本审查 | ⚠️ 待确认 | 无法确定当前月份，无法判断是否为当月最新版本 |
| 签字审查 | ❌ 违规 | 缺少编制人、通风副总签字栏及签字；总工程师签名为OCR乱码 |
| 编制时间审查 | ✅ 合规 | 编制日期（5月31日）在执行月份（6月）的上一个月内 |
| 计算过程完整性 | ⚠️ 部分缺失 | 一采区2#联巷配电硐室无计算过程；一采区北部集中运输巷第15页OCR乱码不可读 |
| 语病逻辑审查 | ❌ 存在问题 | 共12条问题，其中严重3条、一般5条、轻微4条 |

### 签字审查明细

| 签字人员 | 是否存在 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 编制人 | ❌ 无 | 审批签字表中未出现"编制人"签字栏及签字 |
| 通风科长 | ❌ 无 | 签字表中仅有"通风部 杨建强"，无法确认其职务是否为通风科长 |
| 通风副总 | ❌ 无 | 签字表中无通风副总工程师签字栏及签字 |
| 总工程师 | ⚠️ 存疑 | 签字显示为"m书响"（OCR乱码），审批意见"同意"，时间2026.5.31 |

数据一致性审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 关键问题说明 |
| --- | --- | --- |
| 用风地点完整性 | ✅ 完整 | 采掘计划中1个采煤面+2个掘进面全部在配风计划中列出，无缺漏 |
| 瓦斯与CO₂一致性 | ❌ 不一致 | 5103综采面CO₂涌出量 0.39 m³/min 与鉴定报告 0.63 m³/min 偏差 38.1% |
| 工作面参数一致性 | ✅ 一致 | 5103工作面控顶距、采高、面长、断面积全部与作业规程一致（偏差<5%） |
| 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 6月实测温度15°C~18°C，K温=1.0完全合理 |

### 瓦斯与CO₂数据对比明细

| 工作面 | 参数 | 配风计划值 | 鉴定报告值 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采 | 瓦斯涌出量 | 0.21 m³/min | 0.21 m³/min | 0% | ✅ |
| 5103综采 | CO₂涌出量 | 0.39 m³/min | 0.63 m³/min | 38.1% | ❌ |
| 一采区北部集中回风巷 | 瓦斯涌出量 | 0.2 m³/min | — | 名称不匹配 | ⚠️ |
| 一采区北部集中回风巷 | CO₂涌出量 | 0.2 m³/min | — | 名称不匹配 | ⚠️ |
| 一采区北部集中运输巷 | 瓦斯涌出量 | 0.2 m³/min | — | 名称不匹配 | ⚠️ |
| 一采区北部集中运输巷 | CO₂涌出量 | 0.2 m³/min | — | 名称不匹配 | ⚠️ |

计算核验结果

### 用风地点: 5103综采工作面（采煤工作面）

基本参数：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.21 m³/min |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.3 |
| 平均绝对二氧化碳涌出量 q_co2 | 0.39 m³/min |
| 二氧化碳涌出不均衡系数 K_co2 | 1.5 |
| 同时工作最多人数 N | 30 人 |
| 最大控顶距 | 4.95 m |
| 最小控顶距 | 4.35 m |
| 平均采高 | 3.8 m |
| 有效断面积 S | (4.95+4.35)/2 × 3.8 = 17.67 m² |
| 设计风速（气象条件） | 1.0 m/s |

各方法对比：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.21 × 1.3 | —— | 27.30 m³/min | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.39 × 1.5 | —— | 39.20 m³/min | —— |
| 按人数 | Q = 4 × 30 | —— | 120.00 m³/min | —— |
| 按气象条件 | Q = 60×4.65×3.8×0.7×1.0×1.2×1.1×1.0 | —— | 980.00 m³/min | —— |
| 按风速（v=1.0m/s） | Q = 60 × 17.67 × 1.0 | —— | 1060.20 m³/min | —— |
| 最终取值 | max(上述各值) | 980 m³/min | 1060.20 m³/min | 符合（偏差7.6%） |

风速验算：

| 验算项 | 公式 | 文档计算值 | 正确计算值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25 m/s） | Q = 60 × 0.25 × 17.67 | 256.5 m³/min | 265.05 m³/min | 计算误差-3.2% |
| 最大需风量（v=4.0 m/s） | Q = 60 × 4.0 × 17.67 | 4104 m³/min | 4240.80 m³/min | 计算误差-3.2% |
| 验算结论 | 265.05 ≤ 980 ≤ 4240.80 | —— | —— | ✅ 通过 |

审查意见：

- 文档采用气象条件法（含70%有效断面系数及采高、面长、温度调整系数）得980 m³/min，而标准按风速法 Q=60×S×v 得1060.20 m³/min。若严格按AQ 1056-2008取各方法最大值，应为1060.20 m³/min。偏差7.6%，在5%~10%范围内，判定为符合。

- 风速验算中，文档最小风量256.5与正确值265.05存在偏差（-3.2%），最大风量4104与正确值4240.80存在偏差（-3.2%），疑似其间值四舍五入导致，不影响最终结论。

- ⚠️ 关键建议：若按标准取各方法最大值，该面需风量应为1060 m³/min，建议核实是否采纳气象条件法中的70%系数作为最终取值依据。

### 用风地点: 一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

基本参数：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.2 m³/min |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.7 |
| 平均绝对二氧化碳涌出量 q_co2 | 0.2 m³/min |
| 二氧化碳涌出不均衡系数 K_co2 | 1.1 |
| 同时工作最多人数 N | 16 人 |
| 巷道断面积 S | 13 m² |
| 局部通风机型号 | FBDNQ7.1 2×30kW |
| 局部通风机额定吸风量 Q_fan | 410 m³/min |
| 风机处巷道断面积 S_fan | 12 m² |

各方法对比：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125×0.2×1.7（文档）/ 100×0.2×1.7（标准） | 42.50 m³/min | 34.00 m³/min | ⚠️ 系数差异 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | 64.00 m³/min | 64.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最低风速（工作面） | Q = 60 × 0.25 × 13 | 195.00 m³/min | 195.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按局部通风机（风机前） | Q = 410×1 + 60×0.25×12 | 590.00 m³/min | 590.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | 风机前风量 | 590 m³/min（汇总用）/ 820 m³/min（文本结论） | 590.00 m³/min | 文本存在矛盾 |

风速验算：

| 验算项 | 公式 | 数值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25 m/s，S=13） | Q = 60 × 0.25 × 13 | 195 m³/min | —— |
| 最大需风量（v=4.0 m/s，S=13） | Q = 60 × 4.0 × 13 | 3120 m³/min | —— |
| 验算结论 | 195 ≤ 590 ≤ 3120 | —— | ✅ 通过 |

审查意见：

- ⚠️ 文档瓦斯计算公式使用系数125，而AQ 1056-2008标准为100（Q = 100 × q × K）。计算结果42.5 vs 34.0 m³/min，差异显著。建议核对系数取值依据。

- ⚠️ 第13页文本写"风机前取Qcf=820/min"，但计算过程明确得590 m³/min，汇总表也使用590。820为明显笔误或OCR错误，应以590为准。

- 按局部通风机吸风量计算 Q = 410×1 + 15×12 = 410 + 180 = 590 m³/min，计算正确。

### 用风地点: 一采区北部集中运输巷（掘进工作面）

基本参数：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 平均绝对瓦斯涌出量 q_gas | 0.2 m³/min |
| 瓦斯涌出不均衡系数 K_gas | 1.7 |
| 平均绝对二氧化碳涌出量 q_co2 | 0.2 m³/min |
| 二氧化碳涌出不均衡系数 K_co2 | 1.1 |
| 同时工作最多人数 N | 16 人 |
| 巷道断面积 S | 14.3 m² |
| 局部通风机额定吸风量 Q_fan | 410 m³/min |
| 风机处巷道断面积 S_fan | 12 m² |

各方法对比：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125×0.2×1.7（文档）/ 100×0.2×1.7（标准） | 42.50 m³/min | 34.00 m³/min | ⚠️ 系数差异 |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 | 14.74 m³/min | 14.74 m³/min | 一致 ✅ |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | 64.00 m³/min | 64.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 按最低风速（工作面） | Q = 60 × 0.25 × 14.3 | 214.50 m³/min | 214.50 m³/min | 一致 ✅ |
| 按局部通风机（风机前） | Q = 410×1 + 60×0.25×12 | 590.00 m³/min | 590.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值 | 风机前风量 | 590 m³/min（汇总用）/ 820 m³/min（文本结论） | 590.00 m³/min | 文本存在矛盾 |

风速验算：

| 验算项 | 公式 | 数值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小需风量（v=0.25 m/s，S=14.3） | Q = 60 × 0.25 × 14.3 | 214.5 m³/min | —— |
| 最大需风量（v=4.0 m/s，S=14.3） | Q = 60 × 4.0 × 14.3 | 3432 m³/min | —— |
| 验算结论 | 214.5 ≤ 590 ≤ 3432 | —— | ✅ 通过 |

审查意见：

- 与集中回风巷相同，瓦斯计算系数125需核实。

- 第16页文本同样出现"820/min"与计算值590矛盾。

- 工作面断面14.3 m²按最低风速得214.5 m³/min，计算正确。

### 用风地点: 中央变电所（硐室）

基本参数：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 机电设备总功率 ΣW | 400 kW |
| 发热系数 θ | 0.03 |
| 空气密度 ρ | 1.20 kg/m³ |
| 定压比热 C_p | 1.0006 kJ/(kg·K) |
| 允许温升 Δt | 5 ℃ |

计算核验：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600×400×0.03/(1.20×1.0006×60×5) | 120.00 m³/min | 119.93 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：

- 文档公式分母含"×60"，标准公式 Q = 3600×θ×ΣW/(ρ×C_p×Δt) 中无此项。若按标准公式（不含×60）：Q = 3600×0.03×400/(1.20×1.0006×5) ≈ 7196 m³/min，与文档值差异极大。

- ⚠️ 文档公式存在额外"×60"因子，导致结果仅为标准公式的1/60。120 m³/min为煤矿实践中机电硐室的常用经验值，与标准理论公式计算结果相差悬殊。建议标注为经验取值并说明依据。

### 用风地点: 一采区2#联络巷配电硐室（硐室）

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 设计风速 | 0.15 m/s |
| 文档中断面积数据 | 无 |

计算核验：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | 文档中无断面积数据，无法代入计算 | 100 m³/min | —— | 无法核验 |

审查意见：

- 文档中未提供2#联络巷配电硐室的断面积数据，无法进行风速验算。

- 若 Q=100 m³/min 且 v=0.15 m/s，则对应断面积 S=100/(60×0.15)=11.1 m²，建议补充断面数据以完成核验。

### 用风地点: 一采区1#联络巷（西）（其他巷道）

基本参数：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 巷道断面积 S | 8.5 m² |
| 设计风速 v | 0.15 m/s |

计算核验：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 0.15 × 8.5 | 90.00 m³/min | 76.50 m³/min | ❌ 不符（偏差17.6%） |

审查意见：

- Q = 60 × 0.15 × 8.5 = 76.5 m³/min，文档给出90 m³/min。

- 偏差17.6%，超出10%容许范围，判定为不符。若按90 m³/min反算风速：v = 90/(60×8.5) = 0.176 m/s，仍满足≥0.15 m/s，但计算过程有误。

### 用风地点: 联络巷（其他巷道）

基本参数：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 巷道断面积 S | 10 m² |
| 设计风速 v | 0.15 m/s |

计算核验：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 0.15 × 10 | 100.00 m³/min | 90.00 m³/min | ❌ 不符（偏差11.1%） |

审查意见：

- Q = 60 × 0.15 × 10 = 90.0 m³/min，文档给出100 m³/min，偏差11.1%，判定为不符。

### 用风地点: 一采区1#联络巷（东）（其他巷道）

基本参数：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 巷道断面积 S | 8.2 m² |
| 设计风速 v | 0.15 m/s |

计算核验：

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 0.15 × 8.2 | 90.00 m³/min | 73.80 m³/min | ❌ 不符（偏差21.9%） |

审查意见：

- Q = 60 × 0.15 × 8.2 = 73.8 m³/min，文档给出90 m³/min，偏差21.9%，判定为不符。

### 计算核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 气象条件法 | 980 m³/min | 1060.2 m³/min | 7.6% | 符合 ✅ |
| 一采区北部集中回风巷 | 掘进面 | 局部通风机 | 590 m³/min | 590.0 m³/min | 0.0% | 一致 ✅ |
| 一采区北部集中运输巷 | 掘进面 | 局部通风机 | 590 m³/min | 590.0 m³/min | 0.0% | 一致 ✅ |
| 中央变电所 | 硐室 | 机电设备发热 | 120 m³/min | 119.9 m³/min | 0.1% | 一致 ✅ |
| 一采区2#联络巷配电硐室 | 硐室 | 最低风速 | 100 m³/min | —— | —— | 无法核验 |
| 一采区1#联络巷（西） | 其他 | 最低风速 | 90 m³/min | 76.5 m³/min | 17.6% | ❌ 不符 |
| 联络巷 | 其他 | 最低风速 | 100 m³/min | 90.0 m³/min | 11.1% | ❌ 不符 |
| 一采区1#联络巷（东） | 其他 | 最低风速 | 90 m³/min | 73.8 m³/min | 21.9% | ❌ 不符 |
| 全矿井合计（不含备用系数） |  |  | 2660 m³/min | —— | —— | —— |
| 全矿井合计（含1.2备用系数） |  |  | 3192 m³/min | —— | —— | 汇总正确 ✅ |

语病逻辑问题完整清单

共发现 12 条语病/逻辑问题，其中严重问题 3 条、一般问题 5 条、轻微问题 4 条。

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | "一采区北部集中回风巷工作面风机前取Qcf=820/min符合要求"（第13页） | 计算过程得出风机前风量为 590m³/min（Q=410×1+0.25×60×12=590），结论却写为 820m³/min，前后矛盾，偏差达39%。 |
| 2 | 严重 | "一采区北部集运输风巷工作面风机前取Qcr=820/min符合要求"（第16页） | 与第1条相同问题：计算过程得到590m³/min，结论写为820m³/min。同类型错误重复出现，可能为模板复制错误。 |
| 3 | 严重 | "Q矿=（Q综采+Q煤掘×4+Q码+Q其它）×1.2"（第17页） | 公式中写"Q煤掘×4"暗示4个掘进面，但实际只有2个掘进面（590+590=1180），且计算式中确实用了590+590而非×4。公式文字描述与实际计算不一致。 |
| 4 | 一般 | "q掘一掘进工作面回风流中瓦斯…绝对涌出量0.08m³/min"（第10页）→"瓦斯的平均绝对涌出量取0.2m³/min"（第10页） | 同一段落内瓦斯涌出量先写0.08后写0.2，数值矛盾。计算中实际使用了0.2。同样问题在第13页重复出现。 |
| 5 | 一般 | 章节编号：2.1→2.2→3.3→3.4→三→3 | 章节编号混乱：第2章后直接跳到3.3、3.4，然后出现"三、编写依据"（中文数字），再回到"3 矿井需要风量计算"。疑似从不同模板拼接。 |
| 6 | 一般 | "一采区北部集运输风巷"（第13页） vs "一采区北部集中运输巷"（第18页分配表） | 同一掘进工作面在计算部分和分配表中名称不一致（一个有"风"字一个没有）。 |
| 7 | 一般 | "Q备≥40×(4.95+4.35)/2×3.8 ≥4104 m³/min"（第10页） | 最大风速验算公式使用了"Q备≥"（大于等于号），应为"Q备≤"（小于等于号），公式符号错误。且"40×"应为"60×4×"。 |
| 8 | 一般 | 第15页整页OCR乱码："务运务济房 1房具1机院房机10…" | 整页内容不可读，无法判断该页原始内容。可能因扫描质量或印章覆盖导致。 |
| 9 | 轻微 | "Q备=67×q果×Kco2"（第9页） | "q果"应为"qCO2"或"q二氧化碳"，疑为OCR识别错误或笔误。 |
| 10 | 轻微 | 审批表中总工程师签字："m书响" | 手写签名被OCR识别为乱码"m书响"，无法辨认真实姓名。 |
| 11 | 轻微 | "风量分配方案"表格中，掘进面分配值为≥195和≥215 m³/min | 掘进面风机前计算值为590（或820）m³/min，但分配表中仅列出工作面迎头最低需风量（按最低风速），未注明该值为迎头需风还是风机前需风，容易造成混淆。 |
| 12 | 轻微 | "Q矿=（Q综采+Q煤掘×4+Q码+Q其它）×1.2"（第17页） | "Q码"疑为"Q硐"的OCR识别错误（"硐"→"码"），或为笔误。 |

违规项汇总

### 🔴 红线问题（必须整改）

| 序号 | 类别 | 问题描述 | 来源维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签字缺失 | 审批签字表缺少编制人、通风副总工程师签字栏及签字，不符合四类必须签字人齐全的要求 | 形式审查 |
| 2 | 数值矛盾 | 两个掘进面计算过程得风机前风量590 m³/min，但结论均写为820 m³/min，偏差39%，直接影响风量准确性 | 形式审查 & 计算核验 |
| 3 | 计算错误 | 三条其他巷道需风量计算结果均错误：一采区1#联络巷（西）偏差17.6%、联络巷偏差11.1%、一采区1#联络巷（东）偏差21.9% | 计算核验 |

### 🟡 一般问题（建议整改）

| 序号 | 类别 | 问题描述 | 来源维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | CO₂数据偏差 | 5103综采面CO₂涌出量取值0.39 m³/min，与鉴定报告0.63 m³/min偏差38.1%，明显低估 | 数据一致性审查 |
| 5 | 瓦斯系数差异 | 两个掘进面瓦斯计算公式使用系数125，而AQ 1056-2008标准为100，差异显著 | 计算核验 |
| 6 | 计算过程缺失 | 一采区2#联巷配电硐室仅给出结果100 m³/min，无计算公式和参数，且缺断面积数据，无法核验 | 形式审查 & 计算核验 |
| 7 | 公式符号错误 | 5103综采面最大风速验算公式使用"Q备≥"应为"Q备≤"，40×应为60×4× | 形式审查 |
| 8 | 章节编号混乱 | 2.1→2.2→3.3→3.4→三→3，疑似模板拼接 | 形式审查 |
| 9 | 瓦斯涌出量内部矛盾 | 同一段落内瓦斯涌出量先写0.08后写0.2，数值矛盾 | 形式审查 |
| 10 | 工作面名称不一致 | "一采区北部集运输风巷" vs "一采区北部集中运输巷" | 形式审查 |
| 11 | 采煤面最大值选取 | 气象条件法980 vs 按风速法1060.2 m³/min，方法差异导致7.6%偏差 | 计算核验 |
| 12 | 第15页OCR乱码 | 整页内容不可读，疑似扫描质量问题 | 形式审查 |
| 13 | 掘进面鉴定数据不匹配 | 鉴定报告掘进面属"二采区"而非"一采区北部"，无法直接对比 | 数据一致性审查 |
| 14 | 硐室公式争议 | 中央变电所发热量计算分母含额外"×60"因子，理论值应为~7196 m³/min，120为经验值 | 计算核验 |

### 🟢 轻微问题（可后续优化）

| 序号 | 类别 | 问题描述 | 来源维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | OCR识别错误 | "q果"应为"qCO2"，"Q码"应为"Q硐"，总工程师签名"m书响"为乱码 | 形式审查 |
| 16 | 分配表注释不清 | 掘进面分配值≥195和≥215 m³/min未注明为迎头需风还是风机前需风 | 形式审查 |
| 17 | 版本待确认 | 无法确认是否为当月最新版本 | 形式审查 |

修改建议

### 一、必须整改项（退回修正后重新提交）

- 补充签字栏及签字

  - 在审批签字表中增加"编制人"和"通风副总工程师"签字栏，并由对应人员签字确认。

- 统一掘进面风机前风量数值

  - 核实两个掘进面风机前风量以590 m³/min还是820 m³/min为准。根据计算过程（Q=410×1+60×0.25×12=590），应以590 m³/min为准，修正第13页和第16页文本结论中的"820/min"错误。

- 修正三条其他巷道需风量计算

  - 一采区1#联络巷（西）：Q=60×0.15×8.5=76.5 m³/min（非90 m³/min），修正或说明取整依据。

  - 联络巷：Q=60×0.15×10=90.0 m³/min（非100 m³/min），修正或说明取整依据。

  - 一采区1#联络巷（东）：Q=60×0.15×8.2=73.8 m³/min（非90 m³/min），修正或说明取整依据。

  - 修正后相应更新矿井总风量汇总计算。

### 二、应整改项

- 核实5103综采面CO₂涌出量取值

  - 与2024年度瓦斯等级鉴定报告核对，确认CO₂涌出量应为0.39 m³/min还是0.63 m³/min。若取0.63 m³/min，按CO₂计算需风量为63.3 m³/min（仍小于气象条件法980 m³/min），不改变最终配风量但需统一取值依据。

- 统一瓦斯计算公式系数

  - 两个掘进面瓦斯涌出量计算公式中的系数125应核实来源依据；若无特殊规定，建议参照AQ 1056-2008标准使用系数100。

- 补充一采区2#联巷配电硐室的计算过程

  - 补充该硐室的断面积数据、计算公式及参数代入过程。

- 修正公式符号错误

  - 5103综采面最大风速验算公式"Q备≥"改为"Q备≤"，"40×"改为"60×4×"。

### 三、建议优化项

- 统一章节编号，去除模板拼接痕迹。

- 统一工作面名称，计算部分与分配表中名称保持一致。

- 修正OCR/笔误："q果"→"qCO2"，"Q码"→"Q硐"。

- 核验第15页原始文档，确认是否存在内容缺失。

- 在分配表中注释清楚掘进面分配值的含义（迎头需风/风机前需风）。

- 核实是否采纳气象条件法70%系数，明确最终取值依据。

审查人签名：______________________ 　　审查日期：______________________