最终审查报告

### 审查概况

- 审查时间：2026年6月（配风计划执行月份）

- 文件名称：矿井2026年6月份风量分配方案（合阳县金桥煤炭有限责任公司）

- 审查结论：不合格，需修订。发现严重违规项3类、一般问题多项、算术错误3处，且存在关键数据与外部源不一致的问题。

### 形式审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 版本审查 | ✅ 合规 | 封面清晰标注为2026年6月份，标题与内容一致，暂判定为当前有效版本 |
| 签字审查 | ❌ 违规（严重） | 四类必需签字（编制人、通风科长、通风副总、总工程师）中仅总工程师1人签字齐全，其余3人缺失或身份不明确 |
| 编制时间审查 | ✅ 合规 | 编制日期2026年5月31日，属于计划执行月份的上一个月月末 |
| 计算过程完整性 | ⚠️ 部分缺失 | 一采区2#联巷配电硐室仅有结论"Q=100m³/min"，缺少详细的发热量或配风计算公式与参数代入过程 |
| 语病逻辑问题 | ❌ 存在问题 | 发现7条问题（严重2条、一般4条、轻微1条），详见下文 |

语病逻辑问题逐条列表：

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | "Q矿=（Q综采+Q煤掘×4+Q码+Q其它）×1.2" 代入值为"（980+590+590+220+280）×1.2" | 公式中写"Q煤掘×4"（暗示4个掘进面），但代入值仅590+590（2个掘进面之和），且文档明确写"2个综掘工作面"。公式与代入数据及实际掘进面数量严重矛盾。疑似OCR将"∑Q掘"误识为"Q煤掘×4"。 |
| 2 | 严重 | 一采区北部集中回风巷："经验算：...取Qcf=820/min符合要求"；一采区北部集运输风巷："经验算：...取Qcr=820/min符合要求" | 两掘进工作面计算过程得出的风机前风量均为590m³/min（或600m³/min），但最终结论却写"取Qcf=820/min"，820的来源不明，与计算值严重矛盾。 |
| 3 | 一般 | 章节编号：2.1、2.2 → 3.3、3.4 → 三、编写依据 → 3 矿井需要风量计算（3.1、3.2、3.3） | 章节编号混乱：①从2.2直接跳到3.3，缺少3.1和3.2；②3.3"瓦斯等级"和3.4"主扇型号"内容属于矿井通风情况（第2部分），不应放在风量计算（第3部分）；③"三、编写依据"与"3 矿井需要风量计算"的编号体系混用。 |
| 4 | 一般 | 风量分配方案表：一采区北部集中回风巷工作面"≥195"；一采区北部集中运输巷工作面"≥215" | 风量分配表中列出的是最低风速验算值（195和215m³/min），而非计算得出的实际配风量（590m³/min）。分配表未体现实际配风量，容易混淆最低需风量与计划分配风量。 |
| 5 | 一般 | "一采区2#联巷配电硐室：(担任一采区轨道巷系统大巷风量...)"；风量分配表中写"一采区2#联络巷（西）配电硐室" | 同一硐室名称前后不一致：第16页写"一采区2#联巷配电硐室"，风量分配表中写"一采区2#联络巷（西）配电硐室"。"联巷"与"联络巷"混用。 |
| 6 | 一般 | 5103最大风量验算："Q备≥60×4×S采"→"≥40×(4.95+4.35)/2×3.8→≥4104m³/min" | 验算公式写"60×4×S采"，但代入时写作"40×"而非"60×4×"，疑似OCR识别遗漏了数字"6"，或为笔误。且4104的计算结果也存疑（正确应为60×4×断面=60×4×[(4.95+4.35)/2×3.8]=60×4×17.67=4241m³/min）。 |
| 7 | 轻微 | "Q备=67×q果×Kco2"；"q掘一掘进工作面回风流中瓦斯（或二氧化碳）的绝对涌出量0.08m³/min"→实际取值为0.2m³/min | ①"q果"疑为OCR识别错误，应为"qco2"；②掘进工作面瓦斯涌出量文字描述写"0.08m³/min"但括号内实际取值写"0.2m³/min"，存在不一致。 |

### 数据一致性审查结果摘要

| 审查维度 | 判定 | 关键发现 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ⚠️ 无法比对 | 外部采掘计划系统无2026年6月数据，无法核实用风地点是否完整 |
| 2. 瓦斯/CO₂数据一致性 | ⚠️ 有偏差 | 5103综采工作面CO₂涌出量偏差38.1%（配风计划取0.39 m³/min，2024年瓦斯鉴定报告为0.63 m³/min）；掘进工作面因名称不同无法比对 |
| 3. 工作面参数一致性 | ✅ 一致 | 5103综采工作面所有参数（最大控顶距4.95m、最小控顶距4.35m、平均采高3.8m、工作面长度175m）与作业规程完全吻合 |
| 4. 风速与温度匹配 | ⚠️ 无法交叉验证 | 温度系数K温=1.0符合规范要求（<20°C对应1.0），但无实测测风报表数据验证当月实际温度 |

### 计算核验结果

#### 用风地点：5103综采工作面（采煤工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 100 × 0.21 × 1.3 | —— | 27.30 m³/min | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.39 × 1.5 | —— | 39.20 m³/min | —— |
| 按人数 | Q = 4 × 30 | —— | 120.00 m³/min | —— |
| 按气象条件法** | Q = 60 × 4.65 × 3.8 × 70% × 1.0 × 1.2 × 1.1 | —— | 980.00 m³/min | —— |
| 按风速验算（最低） | Q = 60 × 0.25 × 17.67 | —— | 265.05 m³/min | —— |
| 最终取值 | Q = max(上述各值) | 980.00 m³/min | 265.05 m³/min（标准法） | 不符 ❌ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：60 × 0.25 × 17.67 = 265.05 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 17.67 = 4240.80 m³/min

- 验算结果：通过（265.05 < 980 < 4240.80）

审查意见：

- 按瓦斯涌出量计算正确（100×0.21×1.3=27.3 ✓）

- 按二氧化碳涌出量计算正确（67×0.39×1.5=39.2，PDF四舍五入取40 ✓）

- 按人数计算正确（4×30=120 ✓）

- 按气象条件法：Q基本=60×4.65×3.8×70%×1.0=742 ✓，Q综采=742×1.2×1.1×1.0=979.44≈980 ✓

- 风速验算：PDF中最小风量≤256.5 m³/min为计算错误（应为265.05），最大风量公式中"40"疑似OCR误识"240"，结果为4104亦为计算错误（应为4240.8）

- 最终取值分析：PDF采用AQ1056-2008中的"气象条件法"计算得980 m³/min，此值远大于按瓦斯/CO2/人数计算结果。按标准方法（取瓦斯/CO2/人数/风速最大值），最低需风量为265.05 m³/min。两者偏差=(980-265.05)/265.05=269.7%，超出10%判定为不符。但需注意该偏差源于计算标准不同，并非单纯的算术错误，建议核实气象条件法参数取值（70%有效断面系数、采高系数1.2、采长系数1.1等）是否合理。

#### 用风地点：一采区北部集中回风巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × 0.2 × 1.7 | —— | 42.50 m³/min | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 | —— | 14.74 m³/min | —— |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | —— | 64.00 m³/min | —— |
| 按最低风速验算 | Q = 60 × 0.25 × 13 | —— | 195.00 m³/min | —— |
| 局部通风机前风量 | Q = 410 × 1 + 0.25×60×12 | —— | 590.00 m³/min | —— |
| 最终取值（迎头） | max(42.5, 14.74, 64, 195) | ≥195 m³/min | 195.00 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值（配风） | 局部通风机前全风量 | 590 m³/min | 590.00 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：60 × 0.25 × 13 = 195.00 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 13 = 3120.00 m³/min

- 验算结果：通过（195 < 590 < 3120 ✓）

审查意见：

- 按瓦斯涌出量计算正确（125×0.2×1.7=42.5 ✓），但系数125而非标准100，系因规程允许按不超过1.0%或0.8%不同换算标准

- 按二氧化碳涌出量计算正确（67×0.2×1.1=14.74 ✓）

- 按人数计算正确（4×16=64 ✓）

- 按最低风速计算正确（60×0.25×13=195 ✓）

- 局部通风机前风量计算正确（410+0.25×60×12=410+180=590 ✓）

- 迎头最小需风量：按标准方法取最大值195 m³/min，与PDF中"≥195"完全一致 ✅

- 注意：风量分配方案表中"≥195 m³/min"为工作面迎头最低需风量，总风量汇总中使用的"590 m³/min"为含局部通风机吸风量的配风值，两者口径不同。

#### 用风地点：一采区北部集运输风巷（掘进工作面）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q = 125 × 0.2 × 1.7 | —— | 42.50 m³/min | —— |
| 按二氧化碳涌出量 | Q = 67 × 0.2 × 1.1 | —— | 14.74 m³/min | —— |
| 按人数 | Q = 4 × 16 | —— | 64.00 m³/min | —— |
| 按最低风速验算 | Q = 60 × 0.25 × 14.3 | —— | 214.50 m³/min | —— |
| 局部通风机前风量 | Q = 410 × 1 + 0.25×60×12 | —— | 590.00 m³/min | —— |
| 最终取值（迎头） | max(42.5, 14.74, 64, 214.5) | ≥215 m³/min | 214.50 m³/min | 一致 ✅ |
| 最终取值（配风） | 局部通风机前全风量 | 590 m³/min | 590.00 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：60 × 0.25 × 14.3 = 214.50 m³/min

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：60 × 4.0 × 14.3 = 3432.00 m³/min

- 验算结果：通过（214.5 < 590 < 3432 ✓）

审查意见：

- 按瓦斯涌出量计算正确（125×0.2×1.7=42.5 ✓）

- 按二氧化碳涌出量计算正确（67×0.2×1.1=14.74 ✓）

- 按人数计算正确（4×16=64 ✓）

- 按最低风速计算正确（60×0.25×14.3=214.5 ✓）

- 局部通风机前风量计算正确（410+180=590 ✓）

- 迎头最小需风量：工具计算214.5 m³/min，PDF取整215 m³/min ✅

- 与一采区北部集中回风巷情况类似，两个掘进面配风方案一致。

#### 用风地点：中央变电所（硐室）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q = 3600×400×0.03÷(1.20×1.0006×60×5) | —— | 119.93 m³/min | —— |
| 最终取值 | 发热量法 | 120 m³/min | 119.93 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：

- 按机电设备发热量计算：公式Q=3600×θ×ΣN/(ρ×Cp×60×Δt)代入得：

  - 分子：3600×0.03×400 = 43,200

  - 分母：1.20×1.0006×60×5 = 360.216

  - Q = 43,200 / 360.216 = 119.93 m³/min ≈ 120 ✓

- 计算正确 ✅，四舍五入取整后与PDF一致

- 文档中未提供硐室有效断面积，无法按风速验算方法复核

#### 用风地点：一采区2#联巷配电硐室（硐室）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接给定 | 文档未列详细计算过程 | 100 m³/min | 文档中无此数据，无法计算 | —— |

审查意见：

- 文档中仅说明该硐室"满足风速不低于0.15m/s"，未提供设备功率或断面积参数

- 无法调用计算工具进行独立校核，建议补充硐室断面积或设备功率参数后复查

- 备注：若按v=0.15m/s反算，断面积S=100/(60×0.15)=11.11 m²，在合理范围内

#### 用风地点：一采区1#联络巷（西）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 0.15 × 8.5 | 90 m³/min | 76.50 m³/min | 不符 ❌ |

审查意见：

- 算术错误：0.15×8.5×60 = 1.275×60 = 76.5 m³/min，而PDF写为90

- 正确计算应为76.5 m³/min，PDF结果偏大（偏差17.6%）

- 建议按实际计算值76.5 m³/min修正

#### 用风地点：联络巷（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 0.15 × 10.0 | 100 m³/min | 90.00 m³/min | 不符 ❌ |

审查意见：

- 算术错误：0.15×10×60 = 1.5×60 = 90.0 m³/min，而PDF写为100

- 正确计算应为90.0 m³/min，PDF结果偏大（偏差11.1%）

- 建议按实际计算值90.0 m³/min修正

#### 用风地点：一采区1#联络巷（东）（其他巷道）

| 计算方式 | 计算公式 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按最低风速 | Q = 60 × 0.15 × 8.2 | 90 m³/min | 73.80 m³/min | 不符 ❌ |

审查意见：

- 算术错误：0.15×8.2×60 = 1.23×60 = 73.8 m³/min，而PDF写为90

- 正确计算应为73.8 m³/min，PDF结果偏大（偏差22.0%）

- 建议按实际计算值73.8 m³/min修正

#### 计算核验汇总表

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5103综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件法 | Q=60×4.65×3.8×70%×1.0×1.2×1.1=980.0 m³/min | 980.00 m³/min | 265.05 m³/min | 269.7% | 不符 ❌* |
| 一采区北部集中回风巷（迎头） | 掘进面 | 按最低风速 | Q=60×0.25×13.0=195.0 m³/min | 195.00 m³/min | 195.00 m³/min | 0.0% | 一致 ✅ |
| 一采区北部集运输风巷（迎头） | 掘进面 | 按最低风速 | Q=60×0.25×14.3=214.5 m³/min | 215.00 m³/min | 214.50 m³/min | 0.2% | 一致 ✅ |
| 中央变电所 | 硐室 | 按发热量 | Q=3600×0.03×400/(1.20×1.0006×60×5)=119.93≈120 m³/min | 120.00 m³/min | 119.93 m³/min | 0.1% | 一致 ✅ |
| 一采区2#联巷配电硐室 | 硐室 | 直接给定 | 文档未提供参数，无法计算 | 100.00 m³/min | — | — | 数据不足 ⚠️ |
| 一采区1#联络巷（西） | 其他 | 按最低风速 | Q=60×0.15×8.5=76.5 m³/min | 90.00 m³/min | 76.50 m³/min | 17.6% | 不符 ❌ |
| 联络巷 | 其他 | 按最低风速 | Q=60×0.15×10.0=90.0 m³/min | 100.00 m³/min | 90.00 m³/min | 11.1% | 不符 ❌ |
| 一采区1#联络巷（东） | 其他 | 按最低风速 | Q=60×0.15×8.2=73.8 m³/min | 90.00 m³/min | 73.80 m³/min | 22.0% | 不符 ❌ |

*注：5103综采工作面偏差269.7%系因PDF采用AQ1056-2008"气象条件法"（含70%有效断面系数及采高/采长/温度调整系数）得出980 m³/min，而标准方法按最低风速验算得265.05 m³/min。气象条件法在规程中允许使用，建议核实其参数取值的合理性。

全矿井总需风量核验（备用系数1.2）：

| 对比项 | 采煤面 | 掘进面1 | 掘进面2 | 硐室 | 其他 | 小计 | ×1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDF配风计划值 | 980 | 590 | 590 | 220 | 280 | 2660 | 3192 |
| 修正计算值 | 980 | 590 | 590 | 220 | 240.3 | 2620.3 | 3144 |

其他巷道小计修正：若按正确值76.5+90.0+73.8=240.3计算，则总风量修正为： Q矿 = (980 + 590 + 590 + 220 + 240.3) × 1.2 = 2620.3 × 1.2 = 3144 m³/min

### 违规项汇总

#### 红线问题（严重）

| 序号 | 问题类型 | 涉及内容 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签字手续严重缺失 | 审批签字表 | 编制人、通风科长、通风副总三人签字缺失，仅总工程师1人签字。四类必需签字缺三类，构成严重违规。 |
| 2 | 公式逻辑与数据严重矛盾 | 总需风量公式 | 公式写"Q煤掘×4"（暗示4个掘进面），但实际只有2个掘进面且代入值仅为590+590。公式与事实严重不符。 |
| 3 | 最终风量取值与计算结果严重矛盾 | 两掘进面结论 | 两掘进面计算结果均为590 m³/min，但最终结论写"取Qcf=820/min"，820来源不明，与计算值严重矛盾。 |
| 4 | 关键数据与外部源不一致 | 5103综采CO₂涌出量 | 配风计划取0.39 m³/min，2024年瓦斯鉴定报告为0.63 m³/min，偏差38.1%。 |

#### 一般问题

| 序号 | 问题类型 | 涉及内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 算术错误 | 一采区1#联络巷（西）：0.15×8.5×60=76.5，PDF误写为90（偏差17.6%） |
| 2 | 算术错误 | 联络巷：0.15×10×60=90.0，PDF误写为100（偏差11.1%） |
| 3 | 算术错误 | 一采区1#联络巷（东）：0.15×8.2×60=73.8，PDF误写为90（偏差22.0%） |
| 4 | 算术错误 | 5103综采风速最小验算：60×0.25×4.65×3.8=265.05，PDF误写为256.5 |
| 5 | 疑似OCR误识 | 5103综采风速最大验算公式中"40"应为"240"（60×4.0） |
| 6 | 数据缺失 | 一采区2#联巷配电硐室未列计算过程及参数，无法复核 |
| 7 | 总风量连锁偏差 | 因其他三项错误，∑Q其他应为240.3而非280，总风量应修正为3144而非3192 |
| 8 | 章节编号混乱 | 编号从2.2直接跳到3.3，缺少3.1和3.2；"三、编写依据"与"3 矿井需要风量计算"编号体系混用 |
| 9 | 名称不统一 | "一采区2#联巷配电硐室"与"一采区2#联络巷（西）配电硐室"混用 |
| 10 | 分配表口径混淆 | 风量分配表中列出最低风速验算值（195/215）而非实际配风量（590），易混淆 |
| 11 | 掘进面最终结论书写错误 | 两掘进面结论"取Qcf=820/min"与计算值590严重矛盾 |

### 修改建议

一、必须立即修正（红线违规）

- 补签审批手续——完成编制人、通风科长、通风副总三栏签字，确保四类签字齐全方可生效。

- 修正总需风量公式——将"Q煤掘×4"修改为"∑Q掘"（或"Q掘1+Q掘2"），代入值调整为（980+590+590+220+240.3）或实际采用的配风值。

- 修正掘进面最终风量结论——将两掘进面结论"取Qcf=820/min"修正为与计算一致的"590 m³/min"（若820为其他依据应注明来源）。

- 核实5103综采CO₂涌出量——确认配风计划中0.39 m³/min的数据来源。若为誊写或OCR识别错误（3和6形近），应更正为0.63 m³/min并重新核算需风量。

二、算术错误修正

- 一采区1#联络巷（西）——风量由90修正为76.5 m³/min

- 联络巷——风量由100修正为90.0 m³/min

- 一采区1#联络巷（东）——风量由90修正为73.8 m³/min

- 5103综采风速最小验算——修正为60×0.25×17.67=265.05 m³/min

- 5103综采风速最大验算——将"40×"修正为"240×"（60×4.0×S采），结果修正为60×4.0×17.67=4240.8 m³/min

- 全矿井总需风量——修正为(980+590+590+220+240.3)×1.2=3144 m³/min

三、文档规范性修订

- 修正章节编号体系——统一编号，将3.3"瓦斯等级"和3.4"主扇型号"移至第2部分"矿井通风情况"下，补充缺失的3.1和3.2章节。

- 统一硐室名称——全文统一使用"一采区2#联巷配电硐室"或"一采区2#联络巷配电硐室"。

- 风量分配表补充说明——建议增加两列分别列出"最低需风量"和"实际配风量"，或在备注栏中注明掘进面配风量"含局部通风机附加风量"。

- 补充一采区2#联巷配电硐室计算过程——提供硐室断面积或设备功率等参数及详细计算公式。

- 修正语病笔误——"q果"修正为"qco2"；统一掘进面瓦斯涌出量文字描述（0.08）与实际取值（0.2）一致。

- 核实5103气象条件法参数——确认70%有效断面系数、采高系数1.2、采长系数1.1的取值依据及合理性，必要时补充说明引用规范条款。