最终审查报告

### 一、审查概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查时间 | 2026年7月15日 |
| 煤矿名称 | 陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限公司 |
| 计划月份 | 2026年6月 |
| 审查结论 | 需整改 — 存在多个需整改的合规问题（版本过期、瓦斯数据不一致、文档语病逻辑问题） |

### 二、形式审查结果

#### 2.1 版本审查

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 配风计划标注月份 | 2026年6月 |
| 当前月份 | 2026年7月 |
| 判定 | ❌ 违规 |
| 说明 | 配风计划标题为"2026年6月份"，当前系统时间为2026年7月。计划月份（6月）早于当前月份（7月），且文档中未发现任何修订说明或延期审批记录。该配风计划已过期，应编制7月份最新版本。 |

#### 2.2 签字审查

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编制人 | ✅ 有（赵国国） |
| 通风科长（通防科） | ✅ 有（薛现伟） |
| 通风副总 | ❌ 无（文档中未找到） |
| 总工程师 | ✅ 有（杨学山） |
| 提示 | 签字审查仅作提示，不纳入违规判定。最终以实际纸质签章文件为准。 |
| 说明 | 缺少"通风副总"签字栏。文档仅列出了编制人、通防科、总工程师三栏，通风副总签字栏缺失。建议补充。 |

#### 2.3 编制时间审查

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年5月30日 |
| 计划执行月份 | 2026年6月 |
| 判定 | ✅ 合规 |
| 说明 | 编制日期（2026年5月30日）在计划执行月份（2026年6月）的上一个月（5月），符合"配风计划应在执行前一个月编制完成"的要求。 |

#### 2.4 计算过程完整性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用风地点总数 | 6 个（11301综采工作面、11302备用工作面、主运大巷延升巷掘进、回风大巷延升巷掘进、中央变电所水泵房硐室、其他通风巷道） |
| 有完整计算过程 | 5 个 |
| 缺失计算过程 | 0 个 |
| 缺失验算 | 1 个 |
| 判定 | ⚠️ 部分缺失 |
| 说明 | 其他通风巷道（主运大巷末端、辅运大巷末端）仅做了按最低风速计算的需风量，缺少按最高风速的验算过程，也未进行类似其他地点的完整验算（如"60×0.25×S < Q < 60×4×S"的验算格式）。其余5个用风地点均具备计算公式→参数代入→计算结果→风速验算的完整过程。 |

#### 2.5 语病逻辑问题

发现问题总数：12 条

严重问题：3 条 | 一般问题：5 条 | 轻微问题：4 条

| 序号 | 严重程度 | 原文引用 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严重 | 总风量公式：Q矿井 = (608 + 378 + 350 + 350 + 150 + 344) × 1.15 = 2507，而前文主运大巷延升巷局部通风机安装地点供风量计算为≥538，回风大巷延升巷为≥506 | 矿井总风量计算中，两个掘进面取值为"350+350"（局部通风机额定吸风量），但前文明确定局部通风机安装地点巷道供风量应分别≥538和≥506。按MT/T634标准，掘进面需风量应为安装地点供风量而非风机吸风量，取值不一致导致总风量偏低。若以538+506计算，总风量应为(608+378+538+506+150+344)×1.15=2900m³/min，偏差约15.7%。 |
| 2 | 严重 | 硐室风速验算中：Qaf-满足 11302 工作面切眼最低风速需风量 | 机电硐室的风速验算中，注释文字误写为"11302工作面切眼"，明显是复制粘贴错误，应为"中央变电所水泵房硐室"。 |
| 3 | 严重 | 硐室风速验算：0.15-《煤矿安全规程》中规定的喷浆巷道最低风速，0.15m/s | 机电硐室风速验算引用了"喷浆巷道最低风速"，不应使用喷浆巷道标准。硐室最低风速应参考《煤矿安全规程》中对硐室的规定（通常为0.15m/s但不应标注为喷浆巷道）。 |
| 4 | 一般 | 三个章节均编号为"（三）"：掘进工作面（主运大巷延升巷）、井下硐室、其他通风巷道 | 一级章节编号重复，出现了三个"（三）"。正确编号应为（三）掘进-主运、（四）掘进-回风、（五）硐室、（六）其他通风巷道。编号混乱影响文档结构清晰度。 |
| 5 | 一般 | 11301工作面第4项标题为"按回采工作面同时作业的人数计算"，但内容中插入了：井下正常生产时，工作面有1台车辆运行：Q胶=4×Pdl...Q胶 =4×75=300m³/min | "按人数计算"段落中混入了胶轮车需风量计算内容，该内容应属于第5项"防爆胶轮车运行进行风量验算"。段落内容归属混乱。 |
| 6 | 一般 | 根据《煤矿安全煤矿》（2025）第一百五十九条规定（出现多次） | 法规名称错误，应为《煤矿安全规程》而非"煤矿安全煤矿"。同一错误在11301工作面、11302备用面、两个掘进面共出现4次。 |
| 7 | 一般 | 11302备用面：综上：11302备用工作面需风量：756/2=378m³/min | 备用工作面需风量取正常工作面计算值的一半（756/2=378），但文档中未给出折半取值的规范依据或说明。建议补充引用MT/T634中"备用工作面风量不低于正常生产工作面需风量的50%"的规定。 |
| 8 | 一般 | 回风大巷延升巷局部通风机计算：经计算，风机吸风量为 -304m³/min | 风机吸风量出现负号"-304"，疑似OCR识别错误或排版问题，应为"304m³/min"。 |
| 9 | 轻微 | 采高1.3-1.8m，，工作面进风巷温度（11301和11302概况中均出现） | 两处概况中"1.8m"后出现连续两个逗号"，，"（多余标点），属于笔误。 |
| 10 | 轻微 | 瓦斯涌出量计算中：0.72/min（11301和11302中均出现） | 绝对瓦斯涌出量单位缺失"m³"，应为"0.72m³/min"。 |
| 11 | 轻微 | 表4标题：P 百漏率—柔性风筒百米漏风率，表头：风筒漏风系数(%) | 表标题称"百米漏风率"，表头列名称却为"风筒漏风系数(%)"，术语不一致。且表中数值1.05/1.1/1.15/1.2与百分比单位搭配不明确（应为%还是小数）。 |
| 12 | 轻微 | （三）其他通风巷道需要风量一节中对主运大巷和辅运大巷仅做最低风速计算，未明确标注验算结论 | 与其他用风地点均有明确的"综上计算与风速验算...符合要求"格式不同，其他通风巷道缺少该格式化的验算结论语句。 |

判定：❌ 存在问题（存在影响数据准确性的逻辑矛盾）

### 三、数据一致性审查结果

审查对象：陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限公司 2026年6月份配风计划 编制日期：2026年5月30日 审查日期：2026年7月

#### 3.1 用风地点完整性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 采掘计划查询结果 | 查询失败（数据来源：query_mining_plan，经3次名称放宽重试均返回空结果） |
| 配风计划中列出数量 | 7处：11301综采工作面、11302备用工作面、主运大巷延升巷、回风大巷延升巷、中央变电所水泵房、辅运大巷末端、主运大巷末端 |
| 缺漏/多余工作面 | 无法判定 |

判定：❓ 无法验证

说明：采掘计划接口对该矿井（含"陕西横山县殿市镇龙翔煤矿有限公司""龙翔煤矿""横山县殿市镇龙翔"三种名称尝试）在2026年6月均未返回数据，无法进行用风地点完整性交叉比对。建议人工核实采掘计划中是否包含配风计划未列出的工作面。

#### 3.2 瓦斯与二氧化碳数据一致性

数据来源A（瓦斯鉴定报告）：查询2026年度和2025年度均无数据返回，标注为"无鉴定报告数据"。

数据来源B（测风报表反算）：使用2026年6月30日测风报表（reportId=9），找到11301回风顺槽和11302回风顺槽测点，通过 实测风量 × 浓度 / 100 反算涌出量。

11301综采工作面：

| 指标 | 配风计划值 | 测风报表反算值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 | 0.72 m³/min | 0.00 m³/min（761m³/min × 0.0%） | 偏差100% |
| 绝对CO₂涌出量 | 1.37 m³/min | 0.30 m³/min（761m³/min × 0.04%） | 偏差77.8% |

11302备用工作面：

| 指标 | 配风计划值 | 测风报表反算值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 | 0.72 m³/min | 0.00 m³/min（723m³/min × 0.0%） | 偏差100% |
| 绝对CO₂涌出量 | 1.37 m³/min | 0.29 m³/min（723m³/min × 0.04%） | 偏差78.9% |

掘进工作面（主运大巷延升巷、回风大巷延升巷）：

| 指标 | 配风计划值 | 测风报表反算 |
| --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯涌出量 | 0.72 m³/min | ❓ 无对应回风顺槽测点 |
| 绝对CO₂涌出量 | 1.37 m³/min | ❓ 无对应回风顺槽测点 |

注意：测风报表中全部15个测点瓦斯浓度均为 0.0%、CO₂浓度均为 0.04%（大气本底值），总回风大巷测点同样为 0.0%/0.04%。这表明该矿实际瓦斯和CO₂涌出极低，配风计划中的 0.72 m³/min（CH₄）和 1.37 m³/min（CO₂）可能是设计预估值或源自历史数据，与当月实测情况严重不符。

判定：❌ 不一致

数据来源标注：

- 来源A：2026年度瓦斯等级鉴定报告 — 无数据（已回退查询2025年度，同样无数据）

- 来源B：2026年6月测风报表（reportId=9，2026-06-30），11301回风顺槽/11302回风顺槽反算

#### 3.3 工作面参数一致性

数据来源：query_face_procedure（仅返回11301综采工作面作业规程，创建时间2026-07-09）

11301综采工作面：

| 参数 | 配风计划值 | 作业规程值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作面长度 | 145 m | 145.0 m | 0% ✅ |
| 平均采高 | 1.3～1.8 m | 1.6 m | 在范围内 ✅ |
| 有效断面积 Scf | 9.2 m² | 9.2 m² | 0% ✅ |
| 最大控顶距 | 未列出 | 5.36 m | — |
| 最小控顶距 | 未列出 | 4.46 m | — |
| 断面验算：(5.36+4.46)/2 × 1.6 | — | 7.86 m² | 与9.2有差异⚠️ |

⚠️ 按规程参数 (最大控顶距5.36 + 最小控顶距4.46)/2 × 平均采高1.6 = 7.86 m²，但作业规程中直接存储的 avgSectionArea = 9.2 m²，配风计划同样使用 9.2 m²，两者一致。差异可能源于作业规程中的面积取值方式（如考虑了额外通风断面），建议确认。

11302备用工作面：作业规程未返回数据，无法验证。

判定：

- 11301综采工作面：✅ 一致（长度、面积均与作业规程匹配，采高在范围内）

- 11302备用工作面：❓ 无法验证

#### 3.4 风速与温度匹配

数据来源：2026年6月30日测风报表（reportId=9）

采煤工作面：

| 工作面 | 配风计划进风巷温度 | 配风计划选取风速 | 测风报表回风顺槽温度 | 应选风速范围 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11301综采 | 15℃～18℃ | 1.0 m/s | 11.0℃ | <20℃ → 1.0 m/s | ✅ 合理 |
| 11302备用 | 15℃～18℃ | 1.0 m/s | 13.0℃ | <20℃ → 1.0 m/s | ✅ 合理 |

掘进及其他地点：

| 测点 | 测风报表温度 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 主运大巷局扇前 | 14.0℃ | 温度<20℃，低风速无温度修正需求 ✅ |
| 辅运大巷局扇前 | 13.0℃ | 同上 ✅ |
| 中央变电所 | 13.0℃ | 温度<30℃限值 ✅ |
| 回风大巷末端 | 14.0℃ | 正常 ✅ |

⚠️ 配风计划标注的进风巷温度为 15℃～18℃，而测风报表中11301回风顺槽为11.0℃、11302回风顺槽为13.0℃。配风计划温度偏高约2～7℃，但由于两者均处于 <20℃ 区间，风速系数选择 1.0 m/s 仍然合理（不影响结果）。温度偏差可能来源于测量时间差异或进风巷/回风巷位置差异。

判定：✅ 合理 — 所有用风地点温度均 <20℃，选取风速系数 1.0 m/s 完全符合规范。

#### 综合审查结论

| 审查维度 | 判定 | 关键问题 |
| --- | --- | --- |
| 1. 用风地点完整性 | ❓ 无法验证 | 采掘计划接口无数据 |
| 2. 瓦斯与CO₂数据一致性 | ❌ 不一致 | 配风计划瓦斯/CO₂值（0.72/1.37）与当月测风报表反算值（0.00/0.30）严重不符 |
| 3. 工作面参数一致性 | ✅ 一致（11301）/ ❓ 11302无数据 | 11301参数与作业规程一致 |
| 4. 风速与温度匹配 | ✅ 合理 | 温度均<20℃，系数选择正确 |

重点关注：

- 瓦斯与CO₂涌出量数据严重失真：配风计划中11301综采面和11302备用面的绝对瓦斯涌出量（0.72 m³/min）和CO₂涌出量（1.37 m³/min）与当月测风报表实测反算值（CH₄: 0.00 m³/min, CO₂: 0.30 m³/min）存在巨大偏差。测风报表全部测点瓦斯浓度均为0.0%，表明该矿为极低瓦斯矿井，配风计划采用的涌出量数据需要核实其来源和合理性。

- 掘进面局扇安装地点命名交叉：配风计划中"主运大巷延升巷"局扇需风538m³/min对应测风报表中"辅运大巷局扇前"（req=538），"回风大巷延升巷"需风506m³/min对应"主运大巷局扇前"（req=506），命名可能存在互换，建议核实。

### 四、计算核验结果

#### 4.1 11301综采工作面（采煤工作面）

参数汇总：q_gas=0.72 m³/min，Kcg=1.1，q_co2=1.37 m³/min，Kcc=1.2，N=30人，Scf=9.2 m²，Vcf=1.0 m/s，kch=1.0，kcl=1.1，胶轮车功率=75kW×1辆

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=100×q×K | Q=100×0.72×1.1=79.2 m³/min | 80 m³/min | 79.2 m³/min | 一致（偏差0.99%）✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q=67×q×K | Q=67×1.37×1.2=110.15 m³/min | 111 m³/min | 110.15 m³/min | 一致（偏差0.77%）✅ |
| 按人数 | Q=4×N | Q=4×30=120 m³/min | 120 m³/min | 120 m³/min | 一致 ✅ |
| 按气象条件（含kch/kcl） | Q=60×V×S×kch×kcl | Q=60×1.0×9.2×1.0×1.1=607.2≈608 m³/min | 608 m³/min | 552 m³/min（工具不含kch/kcl） | 见说明 ⚠️ |
| 按胶轮车验算 | Q=4×ΣP | Q=4×75=300 m³/min | 300 m³/min | 300 m³/min（K=1.0） | 一致 ✅ |
| 最终取值 | Q=max(以上) | 取气象条件最大值 | 608 m³/min | 607.2 m³/min | 一致（偏差0.13%） ✅ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：Q=60×0.25×9.2×1.0=138 m³/min → PDF: 138 m³/min ✅

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：Q=60×4.0×9.2×1.0=2208 m³/min → PDF: 2208 m³/min ✅

- 验算结果：608 m³/min 满足 138 < 608 < 2208，通过 ✅

审查意见：PDF按MT/T634-2019气象条件公式计算（含采高调整系数kch=1.0和长度调整系数kcl=1.1），得608 m³/min。工具"按风速"计算为Q=60×S×v=552 m³/min，不含kch/kcl因子。若采用工具仅按风速计算，偏差为10.1%（不符）。但PDF的计算方法符合MT/T634-2019标准规定，实际计算值607.2 m³/min取整后608 m³/min，各分项计算均正确，风速验算通过。判定为一致。

#### 4.2 11302备用工作面（采煤工作面—备用）

参数汇总：q_gas=0.72 m³/min，Kcg=1.1，q_co2=1.37 m³/min，Kcc=1.2，N=30人，Scf=11.44 m²，Vcf=1.0 m/s，kch=1.0，kcl=1.1，胶轮车功率=75kW×1辆

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=100×q×K | Q=100×0.72×1.1=79.2 m³/min | 80 m³/min | 79.2 m³/min | 一致（偏差0.99%）✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q=67×q×K | Q=67×1.37×1.2=110.15 m³/min | 111 m³/min | 110.15 m³/min | 一致（偏差0.77%）✅ |
| 按人数 | Q=4×N | Q=4×30=120 m³/min | 120 m³/min | 120 m³/min | 一致 ✅ |
| 按气象条件（含kch/kcl） | Q=60×V×S×kch×kcl | Q=60×1.0×11.44×1.0×1.1=755.04≈756 m³/min | 756 m³/min（正常面） | 686.4 m³/min（工具不含kch/kcl） | 见说明 ⚠️ |
| 备用减半 | — | Q=756/2=378 m³/min | 378 m³/min | — | — |
| 按胶轮车验算 | Q=4×ΣP | Q=4×75=300 m³/min | 300 m³/min | 300 m³/min（K=1.0） | 一致 ✅ |
| 最终取值 | Q=气象条件值/2 | 756/2=378 m³/min | 378 m³/min | 377.52 m³/min | 一致（偏差0.13%） ✅ |

风速验算（以减半后378 m³/min验算，按规程备用工作面风量不低于正常面50%）：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：Q=60×0.25×11.44×1.0=171.6≈172 m³/min → PDF: 172 m³/min ✅

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：Q=60×4.0×11.44×1.0=2745.6≈2746 m³/min → PDF: 2746 m³/min ✅

- 验算结果：378 m³/min 满足 172 < 378 < 2746，通过 ✅

审查意见：PDF按气象条件公式计算正常面需风量756 m³/min，备用工作面按规程取50%为378 m³/min。计算过程正确。工具不含kch/kcl因子，按风速得686.4 m³/min。PDF采用的备用面减半处理符合《煤矿安全规程》要求，各分项计算正确，风速验算通过。判定为一致。

#### 4.3 主运大巷延升巷（掘进工作面）

参数汇总：q_gas=0.72 m³/min，K_gas=2.0，q_co2=1.37 m³/min，K_co2=1.6，N=30人，S=12.48 m²，胶轮车功率=75kW×1辆

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=100×q×K | Q=100×0.72×2.0=144 m³/min | 144 m³/min | 144 m³/min | 一致 ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q=67×q×K | Q=67×1.37×1.6=146.86≈147 m³/min | 147 m³/min | 183.58 m³/min（工具用K_gas=2.0而非K_co2=1.6） | 见说明 ⚠️ |
| 按人数 | Q=4×N | Q=4×30=120 m³/min | 120 m³/min | 120 m³/min | 一致 ✅ |
| 按胶轮车 | Q=4×ΣP | Q=4×75=300 m³/min | 300 m³/min | 300 m³/min（K_vehicle=1.0） | 一致 ✅ |
| 最终取值 | Q=max(以上) | 取胶轮车最大值 | 300 m³/min | 300 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：Q=60×0.25×12.48=187.2≈188 m³/min → PDF: 188 m³/min ✅

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：Q=60×4.0×12.48=2995.2≈2996 m³/min → PDF: 2996 m³/min ✅

- 验算结果：300 m³/min 满足 188 < 300 < 2996，通过 ✅

审查意见：各分项计算均正确。CO2计算中工具使用K_gas=2.0代入（得183.58），而PDF采用独立K_co2=1.6（得147），这属于工具参数限制（工具仅支持单一K值），PDF的独立取值是正确做法。胶轮车计算中PDF直接使用Q=4×75=300 m³/min符合《煤矿安全规程》"每千瓦不小于4 m³/min"的规定，工具K_vehicle=1.0（单车）时得300 m³/min一致。最终取值300 m³/min判定为一致。

#### 4.4 回风大巷延升巷（掘进工作面）

参数汇总：q_gas=0.72 m³/min，K_gas=2.0，q_co2=1.37 m³/min，K_co2=1.6，N=30人，S=10.35 m²，胶轮车功率=75kW×1辆

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按瓦斯涌出量 | Q=100×q×K | Q=100×0.72×2.0=144 m³/min | 144 m³/min | 144 m³/min | 一致 ✅ |
| 按二氧化碳涌出量 | Q=67×q×K | Q=67×1.37×1.6=146.86≈147 m³/min | 147 m³/min | 183.58 m³/min（工具用K_gas=2.0而非K_co2=1.6） | 见说明 ⚠️ |
| 按人数 | Q=4×N | Q=4×30=120 m³/min | 120 m³/min | 120 m³/min | 一致 ✅ |
| 按胶轮车 | Q=4×ΣP | Q=4×75=300 m³/min | 300 m³/min | 300 m³/min（K_vehicle=1.0） | 一致 ✅ |
| 最终取值 | Q=max(以上) | 取胶轮车最大值 | 300 m³/min | 300 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.25 m/s）：Q=60×0.25×10.35=155.25≈156 m³/min → PDF: 156 m³/min ✅

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：Q=60×4.0×10.35=2484 m³/min → PDF: 2484 m³/min ✅

- 验算结果：300 m³/min 满足 156 < 300 < 2484，通过 ✅

审查意见：各分项计算均正确，情况与主运大巷延升巷一致。CO2计算差异为工具参数限制导致，PDF独立使用K_co2=1.6正确。最终取值300 m³/min判定为一致。

#### 4.5 中央变电所水泵房（机电硐室）

参数汇总：设备总功率ΣW=225 kW，发热系数θ=0.04（变电所），S=9.9 m²，ΔT=3℃

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 实际计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按机电设备发热量 | Q=3600×ΣW×θ/(ρ×C×60×ΔT) | Q=3600×225×0.04/(1.2×1.0006×60×3)=32400/216.13=149.91≈150 m³/min | 150 m³/min | 149.91 m³/min | 一致（偏差0.06%） ✅ |
| 最终取值 | — | — | 150 m³/min | 149.91 m³/min | 一致 ✅ |

风速验算：

- 最小需风量（v=0.15 m/s）：Q=60×0.15×9.9=89.1≈90 m³/min → PDF: 90 m³/min ✅

- 最大需风量（v=4.0 m/s）：Q=60×4.0×9.9=2376 m³/min → PDF: 2376 m³/min ✅

- 验算结果：150 m³/min 满足 90 < 150 < 2376，通过 ✅

审查意见：PDF采用发热系数法（MT/T634-2019标准），发热系数θ=0.04（变电所），计算过程逐项正确：3600×225×0.04/(1.2×1.0006×60×3)=149.91≈150 m³/min。注意：工具的机电设备计算公式采用效率法Q=3600×(1-η)×ΣN/(ρ×C_p×ΔT)，与PDF采用的发热系数法（查表θ=0.04）公式不同，工具结果不可直接对比。PDF方法符合标准，判定为一致。

#### 4.6 主运大巷末端（其他巷道）

参数汇总：S=10.35 m²，设计风速v=0.25 m/s

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q=60×S×v | Q=60×10.35×0.25=155.25 m³/min | 156 m³/min | 155.25 m³/min | 一致（偏差0.48%） ✅ |
| 最终取值 | — | — | 156 m³/min | 155.25 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：计算正确，156为155.25四舍五入取整，偏差仅0.48%。判定为一致。

#### 4.7 辅运大巷末端（其他巷道）

参数汇总：S=12.5 m²，设计风速v=0.25 m/s

| 计算方式 | 计算公式 | 代入数值 | 配风计划值 | 工具计算值 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按风速 | Q=60×S×v | Q=60×12.5×0.25=187.5 m³/min | 188 m³/min | 187.5 m³/min | 一致（偏差0.27%） ✅ |
| 最终取值 | — | — | 188 m³/min | 187.5 m³/min | 一致 ✅ |

审查意见：计算正确，188为187.5四舍五入取整，偏差仅0.27%。判定为一致。

#### 矿井总需风量核验

| 项目 | 配风计划值 | 实际计算值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11301综采工作面 | 608 m³/min | 608 m³/min | 一致 ✅ |
| 11302备用工作面 | 378 m³/min | 378 m³/min | 一致 ✅ |
| 主运大巷延升巷 | 350 m³/min | 300 m³/min | ⚠️ 差异说明见下 |
| 回风大巷延升巷 | 350 m³/min | 300 m³/min | ⚠️ 差异说明见下 |
| 中央变电所水泵房 | 150 m³/min | 150 m³/min | 一致 ✅ |
| 主运大巷末端 | 156 m³/min | 156 m³/min | 一致 ✅ |
| 辅运大巷末端 | 188 m³/min | 188 m³/min | 一致 ✅ |
| 各用风地点合计 | 2180 m³/min | 2080 m³/min | 差值100 m³/min |
| 矿井总需风量（×1.15） | 2507 m³/min | 2392 m³/min | 偏差4.8% |

总风量计算说明：

PDF总风量公式：Q矿井 = (608 + 378 + 350 + 350 + 150 + 344) × 1.15 = 2507 m³/min

其中掘进面配风值取350 m³/min（局部通风机额定吸风量，来自FBD NO 6.3风机参数350/630 m³/min），而非掘进面实际需风量300 m³/min。

按掘进面实际需风量计算：Q矿井 = (608 + 378 + 300 + 300 + 150 + 344) × 1.15 = 2080 × 1.15 = 2392 m³/min。

偏差 = |2507 - 2392| / 2392 = 4.8%，在5%以内，判定为符合。

但需注意：掘进面在总风量计算中应使用局部通风机安装地点巷道供风量（主运大巷延升巷≥538 m³/min、回风大巷延升巷≥506 m³/min），而非风机吸风量350 m³/min。建议核实取值依据。

### 四-X 计算核验汇总

| 用风地点 | 类型 | 计算方法 | 计算公式（带入数值） | 配风计划值 | 实际计算值 | 偏差 | 研判结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11301综采工作面 | 采煤面 | 按气象条件 | Q=60×V×S×kch×kcl=60×1.0×9.2×1.0×1.1=607.2≈608 m³/min | 608 m³/min | 607.2 m³/min | 0.1% | 一致 ✅ |
| 11302备用工作面 | 采煤面 | 按气象条件（备用减半） | Q=60×1.0×11.44×1.0×1.1/2=378 m³/min | 378 m³/min | 377.5 m³/min | 0.1% | 一致 ✅ |
| 主运大巷延升巷 | 掘进面 | 按胶轮车 | Q=4×ΣP=4×75=300 m³/min | 300 m³/min | 300 m³/min | 0.0% | 一致 ✅ |
| 回风大巷延升巷 | 掘进面 | 按胶轮车 | Q=4×ΣP=4×75=300 m³/min | 300 m³/min | 300 m³/min | 0.0% | 一致 ✅ |
| 中央变电所水泵房 | 硐室 | 按机电设备发热量 | Q=3600×225×0.04/(1.2×1.0006×60×3)=149.91≈150 m³/min | 150 m³/min | 149.91 m³/min | 0.1% | 一致 ✅ |
| 主运大巷末端 | 其他巷道 | 按风速 | Q=60×10.35×0.25=155.25≈156 m³/min | 156 m³/min | 155.25 m³/min | 0.5% | 一致 ✅ |
| 辅运大巷末端 | 其他巷道 | 按风速 | Q=60×12.5×0.25=187.5≈188 m³/min | 188 m³/min | 187.5 m³/min | 0.3% | 一致 ✅ |
| 全矿井合计 | — | — | (608+378+350+350+150+344)×1.15=2507 | 2507 m³/min | 2392 m³/min | 4.8% | 符合 ✅ |

核验结论：

- 整体评价：配风计划中7个用风地点的需风量计算过程基本正确，各分项公式选用、参数取值、风速验算均符合MT/T634-2019和《煤矿安全规程》要求。

- 全部7个地点研判结果：一致或符合 ✅

- 风速验算：所有用风地点风速验算均通过，风速在规程允许范围内。

### 五、违规项汇总

#### 红线问题（不可触碰的硬性违规）

| 序号 | 问题描述 | 违反条款 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配风计划版本已过期：配风计划标注为2026年6月份，当前为2026年7月份，已超过计划执行月份，且无任何修订说明或延期审批记录。 | 《煤矿安全规程》关于配风计划编制时效性的相关规定 | 红线 |
| 2 | 矿井总风量取值依据矛盾：总风量计算中两个掘进面取值为350+350（局部通风机额定吸风量），但前文明确定局部通风机安装地点巷道供风量应分别≥538和≥506。按MT/T634标准，掘进面需风量应为安装地点供风量而非风机额定吸风量。若以538+506计算，总风量应为(608+378+538+506+150+344)×1.15=2900m³/min，偏差约15.7%。 | MT/T634-2019矿井通风风量计算方法 | 红线 |
| 3 | 瓦斯与CO₂涌出量数据与实测严重不符：配风计划中11301综采面和11302备用面的绝对瓦斯涌出量（0.72 m³/min）和CO₂涌出量（1.37 m³/min）与当月测风报表实测反算值（CH₄: 0.00 m³/min, CO₂: 0.30 m³/min）存在巨大偏差（瓦斯偏差100%，CO₂偏差77.8%）。测风报表全部测点瓦斯浓度均为0.0%，表明该矿实际为极低瓦斯矿井，配风计划采用的涌出量数据来源不明。 | 《煤矿安全规程》第一百五十九条关于配风计划应根据实际瓦斯涌出量编制的规定 | 红线 |

#### 一般问题（需整改的合规问题）

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺少通风副总签字栏：文档仅列出了编制人、通防科、总工程师三栏，缺少通风副总签字栏 | 补充通风副总签字栏 |
| 2 | 文档章节编号混乱：出现三个"（三）"的一级编号 | 重新编排章节编号为（三）~（六） |
| 3 | 法规名称错误："《煤矿安全煤矿》"出现4次，应为"《煤矿安全规程》" | 全文替换为"《煤矿安全规程》" |
| 4 | 内容归属混乱："按人数计算"段落中混入胶轮车计算内容 | 将胶轮车计算移至单独的第5项 |
| 5 | 硐室风速验算注释复制粘贴错误：误写为"11302工作面切眼"，且引用"喷浆巷道最低风速" | 更正为"中央变电所水泵房硐室"，引用硐室对应的规程条款 |
| 6 | 备用工作面减半取值的规范依据缺失：未引述MT/T634或《煤矿安全规程》中"备用工作面风量不低于正常生产工作面需风量的50%"的规定 | 补充规范依据引用 |
| 7 | 风机吸风量出现负号"-304"：疑似OCR或排版错误 | 更正为"304m³/min" |
| 8 | 其他通风巷道缺少最高风速验算和验算结论格式：缺少"60×0.25×S < Q < 60×4×S"的完整验算流程和格式化结论语句 | 补充最高风速验算和格式化结论 |
| 9 | 标点笔误："1.8m，，"出现两处连续逗号 | 删除多余逗号 |
| 10 | 单位缺失："0.72/min"缺少"m³" | 更正为"0.72m³/min" |
| 11 | 表术语不一致："百米漏风率"与表头"风筒漏风系数(%)"不匹配，且数值1.05-1.2与%单位搭配不明 | 统一术语和单位表达 |
| 12 | 配风计划温度偏高：配风计划标注进风巷温度15℃～18℃，测风报表实测11.0℃～13.0℃，偏高2～7℃ | 核实温度数据来源 |
| 13 | 掘进面局扇安装地点命名疑似互换：配风计划"主运大巷延升巷"局扇需风538对应测风报表"辅运大巷局扇前"（req=538），"回风大巷延升巷"需风506对应"主运大巷局扇前"（req=506） | 核实命名对应关系 |

### 六、修改建议

针对上述所有违规项和问题，提出以下具体、可操作的修改建议：

1. 立即编制最新版本（解决红线问题1）

- 立即编制"2026年7月份配风计划"，标题、月份、编制日期全部更新为7月。

- 如因特殊原因6月计划延续使用，需补充正式的延期审批说明及主管领导签字。

2. 修正总风量取值依据（解决红线问题2）

- 矿井总风量汇总时，两个掘进面的取值应从350+350（风机额定吸风量）修正为局部通风机安装地点巷道供风量538+506（或实际需风量300+300）。

- 建议统一采用局部通风机安装地点巷道供风量的取值方式，因为MT/T634标准规定掘进面需风量应为安装地点供风量而非风机额定吸风量。

- 按此修正，总风量应重新计算：方式一（用安装地点供风量）：(608+378+538+506+150+344)×1.15=2900 m³/min；方式二（用工作面实际需风量）：(608+378+300+300+150+344)×1.15=2392 m³/min。应在文档中明确说明总风量汇总时各地点取值的统一标准。

3. 核实瓦斯与CO₂涌出量数据（解决红线问题3）

- 重新核实配风计划中采用的绝对瓦斯涌出量（0.72 m³/min）和CO₂涌出量（1.37 m³/min）的数据来源，确认是否为设计预估值或历史数据。

- 根据2026年6月测风报表数据（全部测点瓦斯浓度0.0%，CO₂浓度0.04%），该矿为极低瓦斯矿井。若属实，配风计划应依据实际实测数据重新计算各工作面瓦斯/CO₂涌出量参数。

- 建议调取瓦斯等级鉴定报告或最新实测数据，重新核定后更新配风计划中的瓦斯/CO₂涌出量参数，并相应调整各工作面瓦斯/CO₂涌出量校核计算的需风量。

4. 补充签字栏（解决一般问题1）

- 在签字栏中增加"通风副总"签字栏，补齐文档签审流程。

5. 修正文档编号和结构（解决一般问题2、4）

- 重新编排章节编号：将三个重复的"（三）"分别修改为（三）掘进-主运大巷延升巷、（四）掘进-回风大巷延升巷、（五）井下硐室、（六）其他通风巷道。

- 将11301工作面"按人数计算"段落中的胶轮车计算内容移到单独的第5项"防爆胶轮车运行进行风量验算"中。

6. 全文法规名称修正（解决一般问题3）

- 将全文4处"《煤矿安全煤矿》"全部替换为"《煤矿安全规程》"。

7. 更正硐室风速验算注释（解决一般问题5）

- 将"11302工作面切眼"更正为"中央变电所水泵房硐室"。

- 将"喷浆巷道最低风速"更正为参照《煤矿安全规程》中对机电硐室的规定。

8. 补充备用面减半取值的规范依据（解决一般问题6）

- 在11302备用工作面计算结果后补充引用MT/T634或《煤矿安全规程》中关于"备用工作面风量不低于正常生产工作面需风量的50%"的规定原文。

9. 更正风机吸风量负号（解决一般问题7）

- 将"-304m³/min"更正为"304m³/min"。

10. 补充其他通风巷道验算（解决一般问题8）

- 对主运大巷末端、辅运大巷末端补充最高风速验算：按60×4.0×S计算最大需风量，形成"60×0.25×S < Q < 60×4.0×S"的完整验算格式。

- 补充"综上计算与风速验算，Q=xxx m³/min满足最低风速要求，符合《煤矿安全规程》规定"的格式化验算结论语句。

11. 修正标点笔误和单位（解决一般问题9、10）

- 删除两处"1.8m，，"中的多余逗号。

- 将两处"0.72/min"更正为"0.72m³/min"。

12. 统一表术语（解决一般问题11）

- 统一使用"百米漏风率"或"风筒漏风系数"，并在表中明确数值1.05-1.2的单位（如：倍数或%），避免歧义。

13. 核实温度数据和命名对应关系（解决一般问题12、13）

- 重新核实配风计划中11301/11302工作面进风巷温度15℃～18℃的来源，与测风报表实测温度11℃～13℃进行核对，必要时更新配风计划中的温度数据（但风速系数1.0可保持不变）。

- 现场核实"主运大巷延升巷"和"回风大巷延升巷"的局部通风机安装位置命名，确保配风计划与测风报表的测点命名一致。

---最终审查报告已完整生成。以上报告严格按照六段式结构输出，包含：

- 形式审查结果：5个维度全部列出，12条语病逻辑问题逐条完整呈现（含原文引用、问题描述、严重程度）

- 数据一致性审查结果：4个维度全量呈现，含用风地点完整性、瓦斯/CO₂逐面对比表、工作面参数逐参数对比、风速温度匹配逐面核验

- 计算核验结果：7个用风地点逐表列出（每个地点含完整核验表格——公式代入、各方法计算值对比、风速验算），以及矿井总需风量核验和汇总表

- 违规项汇总：3条红线问题 + 13条一般问题

- 修改建议：13条具体、可操作的修改建议